## Schalltool_HERZ
Wärmepumpe
Typ: | [10 empty] | Bezug für Farbhinterlegung Silent Mode | Bezug für Farbhinterlegung
Schallleistungspegel Heizen: | 66 | dB(A) | [8 empty] | TRUE | FALSCH
Schallleistungspegel im Silent Mode: | 54 | dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen: | 69 | dB(A)
Schallleistungspegel Schalldämmhaube + Silent Mode | 50 | dB(A)
Aufstellung
Geplante Distanz der WP zur Grundstücksgrenze: | 12 | m
Schalldämmmaßnahmen: |  |  | berechneter Beurteilungspegel Lr Heizen: |  | 39.4449 | dB(A) | in | 12 | Entfernung
|  |  | berechneter Beurteilungspegel Lr Kühlen: |  | 42.4449 | dB(A) | in | 12 | Entfernung
[5 empty] | Heizen |  | Kühlen
|  |  | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag: |  | 6.3 | m | 8.9 | m
|  |  | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend: |  | 11.3 | m | 15.9 | m
|  |  | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht: |  | 20 | m | 28.3 | m
|  |  | Heizen: | Werte werden am Tag und am Abend eingehalten. In der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
|  |  | Kühlen | Werte werden am Tag eingehalten. Am Abend und in der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
Vergleich mit den Planungsrichtwerten: |  |  | Silent Mode aktiviert? |  | JA
Vergleich mit den Planungsrichtwerten gemäß: |  | 1 | berechneter Beurteilungspegel Lr Heizen im Silent Mode: |  | 27.4449 | dB(A) | in | 12 | Entfernung
Aufstellungsgebiet: |  |  | berechneter Beurteilungspegel Lr Kühlen im Silent Mode: |  | - | dB(A) | in | - | Entfernung | 23.4449
Planungsrichtwert am Tag: | 45 | dB(A) | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag (SM ohne SH): |  | 1.6 | m
Planungsrichtwert am Abend: | 40 | dB(A) | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend (SM ohne SH): |  | 2.8 | m
Planungsrichtwert in der Nacht: | 35 | dB(A) | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht (SM ohne SH): |  | 5 | m
Werte werden am Tag, Abend und in der Nacht eingehalten.
| 50 |  |  |  | -
| 40 |  |  |  | - | m
| 30 |  |  |  | - | m
Werte können am Tag, Abend und in der Nacht nicht eingehalten werden.
Berechnung ohne Hindernisseinwirkung, ohne Korrektur für Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit, Informationshaltigkeit und meteorologischer Schallausbreitungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Kulissenschalldämpfer
Silent Mode
WP freistehend
WP an der Außenmauer
WP außen in einspringender Fassadenecke
Schallhaube (bei Lwi-Split)

## Daten_WP (hidden)
| Bezug | commotherm LW-A 6 | commotherm LW-A 8 | commotherm LW-A 10 | commotherm LW-A 13 | commotherm LW-A 17 | commotherm LW-A 6 Split deluxe | commotherm LW-A 8 Split deluxe | commotherm LW-A 10 Split deluxe | commotherm LW-A 13 Split deluxe | commotherm LW-A 17 Split deluxe | commotherm hybrid tower LW-A 6 Split deluxe | commotherm hybrid tower LW-A 8 Split deluxe | commotherm hybrid tower LW-A 10 Split deluxe | commotherm Lwi-Split 9 | commotherm Lwi-Split 12 | commotherm Lwi-Split 16 | commotherm Lwi-Split 6 R32 | commotherm Lwi-Split 9 R32 | commotherm Lwi-Mono 6 R32 | commotherm Lwi-Mono 9 R32 | commotherm Lwi-Mono 12 R32 | commotherm Lwi-Mono 16 R32
Schallleistungspegel Heizen | 66 | 53 | 55 | 60.3 | 61 | 62 | 49 | 51 | 56.3 | 57 | 58 | 49 | 51 | 56.3 | 61.9 | 64 | 66 | 60 | 64 | 61 | 63 | 64 | 66
Schallleistungspegel im Silent Mode | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49.9 | 52 | 54 | 53 | 57 | 54 | 56 | 57 | 59
Schallleistungepegel Kühlen | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 64 | 69 | 62 | 63 | 62 | 64 | 65 | 68
Schallleistungspegel Schalldämmhaube + Silent Mode | 50 | [13 empty] | 45.9 | 48 | 50 | 49 | 53 | 50 | 52 | 53 | 55
Fabrikat | Samsung | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Herz | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung
Silentmode LWi -12dB
Berechnung Richtfaktor | [17 empty] | Silentmode -7dB bei R32
Aufstellungsort der Wärmepumpe | 2
| WP an der Außenmauer |  | Richtfaktor Q | 4
Schalldämmmaßnahmen
Kulissenschalldämpfer | -7 | dB(A) | FALSE | 0 |  |  | FALSE
Silent Mode | 12 | dB(A) | TRUE | 12
Schallhaube für LWi-Split | -8 | dB(A) | FALSE | 0
Schallhaube und Silent Mode | -16 | dB(A) | FALSE | 0
FALSCH

## Planungsrichtwerte_Übersicht (hidden)
ÖNORM S 5021 (2017)
Bezug
|  | Kurbezirk | Ruhegebiet, Kurgebiet | Wohngebiet in Vororten, ländliches Wohngebiet | Städtisches Wohngebiet | Kerngebiet (Büros, Geschäfte, Handel, …) | Gewerbegebiet | Industriegebiet | Kurbezirk | Parkanlagen, Naherholungsgebiet | Eigenes Gebiet mit manueller Eingabe
Beurteilungspegel Lr | Tag | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | - | 45 | 50
| Abend | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | - | 40 | 45
| Nacht | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - | 35 | 40
TA Lärm
|  | 0 | Kurgebiete | Reine Wohngebiete | Allgemeine Gebiete | Kern- und Dorfgebiet | Gewerbegebiete | Industriegebiete
Beurteilungspegel Lr | Tag | 0 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
|  | 0 | - | - | - | - | - | -
| Nacht | 0 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 70
Manuelle Eingabe (EN12102)
Eigenes Gebiet mit manueller Eingabe
Beurteilungspegel Lr | Tag | 0: 50
| Abend | 0: 40
| Nacht | 0: 30

## Berechnung_Abstand_Heizen (hidden)
Richtfaktor Q | 4
Schallleistungspegel | 66 | dB(A)
Wert für Tonhaltigkeit der Wärmepumpe | 0 | dB(A)
Kulissenschalldämpfer | 0 | dB(A)
Schallhaube (nur für Lwi-Split) | 0 | dB(A)
Gebiet
Abstand in [m] | Beurteilungspegel Lr in [dB(A)] | Richtwert Tag | Richtwert Abend | Richtwert Nacht | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht:
0.1 | 81.0285 | 45 | 40 | 35 | 6.3 | 11.3 | 20
0.2 | 75.0079 | 45 | 40 | 35
0.3 | 71.4861 | 45 | 40 | 35
0.4 | 68.9873 | 45 | 40 | 35
0.5 | 67.0491 | 45 | 40 | 35
0.6 | 65.4655 | 45 | 40 | 35
0.7 | 64.1265 | 45 | 40 | 35
0.8 | 62.9667 | 45 | 40 | 35 | Linien
0.9 | 61.9437 | 45 | 40 | 35 | Tag | Abend | Nacht | Abstand zur Grundgrenze
1 | 61.0285 | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 60.2006 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 81.0285
1.2 | 59.4449 | 45 | 40 | 35
1.3 | 58.7496 | 45 | 40 | 35 | 6.3 | 11.3 | 20 | 12
1.4 | 58.1059 | 45 | 40 | 35 | 6.3 | 11.3 | 20 | 12
1.5 | 57.5067 | 45 | 40 | 35
1.6 | 56.9461 | 45 | 40 | 35
1.7 | 56.4195 | 45 | 40 | 35
1.8 | 55.9231 | 45 | 40 | 35
1.9 | 55.4534 | 45 | 40 | 35
2 | 55.0079 | 45 | 40 | 35
2.1 | 54.5841 | 45 | 40 | 35
2.2 | 54.18 | 45 | 40 | 35
2.3 | 53.7939 | 45 | 40 | 35
2.4 | 53.4243 | 45 | 40 | 35
2.5 | 53.0697 | 45 | 40 | 35
2.6 | 52.729 | 45 | 40 | 35
2.7 | 52.4012 | 45 | 40 | 35
2.8 | 52.0853 | 45 | 40 | 35
2.9 | 51.7805 | 45 | 40 | 35
3 | 51.4861 | 45 | 40 | 35
3.1 | 51.2013 | 45 | 40 | 35
3.2 | 50.9255 | 45 | 40 | 35
3.3 | 50.6582 | 45 | 40 | 35
3.4 | 50.3989 | 45 | 40 | 35
3.5 | 50.1471 | 45 | 40 | 35
3.6 | 49.9025 | 45 | 40 | 35
3.7 | 49.6645 | 45 | 40 | 35
3.8 | 49.4328 | 45 | 40 | 35
3.9 | 49.2072 | 45 | 40 | 35
4 | 48.9873 | 45 | 40 | 35
4.1 | 48.7728 | 45 | 40 | 35
4.2 | 48.5635 | 45 | 40 | 35
4.3 | 48.3591 | 45 | 40 | 35
4.4 | 48.1594 | 45 | 40 | 35
4.5 | 47.9643 | 45 | 40 | 35
4.6 | 47.7733 | 45 | 40 | 35
4.7 | 47.5865 | 45 | 40 | 35
4.8 | 47.4037 | 45 | 40 | 35
4.9 | 47.2246 | 45 | 40 | 35
5 | 47.0491 | 45 | 40 | 35
5.1 | 46.8771 | 45 | 40 | 35
5.2 | 46.7084 | 45 | 40 | 35
5.3 | 46.543 | 45 | 40 | 35
5.4 | 46.3806 | 45 | 40 | 35
5.5 | 46.2212 | 45 | 40 | 35
5.6 | 46.0647 | 45 | 40 | 35
5.7 | 45.911 | 45 | 40 | 35
5.8 | 45.7599 | 45 | 40 | 35
5.9 | 45.6115 | 45 | 40 | 35
6 | 45.4655 | 45 | 40 | 35
6.1 | 45.3219 | 45 | 40 | 35
6.2 | 45.1807 | 45 | 40 | 35
6.3 | 45.0417 | 45 | 40 | 35
6.4 | 44.9049 | 45 | 40 | 35
6.5 | 44.7702 | 45 | 40 | 35
6.6 | 44.6376 | 45 | 40 | 35
6.7 | 44.507 | 45 | 40 | 35
6.8 | 44.3783 | 45 | 40 | 35
6.9 | 44.2515 | 45 | 40 | 35
7 | 44.1265 | 45 | 40 | 35
7.1 | 44.0033 | 45 | 40 | 35
7.2 | 43.8819 | 45 | 40 | 35
7.3 | 43.762 | 45 | 40 | 35
7.4 | 43.6439 | 45 | 40 | 35
7.5 | 43.5273 | 45 | 40 | 35
7.6 | 43.4122 | 45 | 40 | 35
7.7 | 43.2987 | 45 | 40 | 35
7.8 | 43.1866 | 45 | 40 | 35
7.9 | 43.076 | 45 | 40 | 35
8 | 42.9667 | 45 | 40 | 35
8.1 | 42.8588 | 45 | 40 | 35
8.2 | 42.7522 | 45 | 40 | 35
8.3 | 42.6469 | 45 | 40 | 35
8.4 | 42.5429 | 45 | 40 | 35
8.5 | 42.4401 | 45 | 40 | 35
8.6 | 42.3385 | 45 | 40 | 35
8.7 | 42.2381 | 45 | 40 | 35
8.8 | 42.1388 | 45 | 40 | 35
8.9 | 42.0407 | 45 | 40 | 35
9 | 41.9437 | 45 | 40 | 35
9.1 | 41.8477 | 45 | 40 | 35
9.2 | 41.7527 | 45 | 40 | 35
9.3 | 41.6588 | 45 | 40 | 35
9.4 | 41.5659 | 45 | 40 | 35
9.5 | 41.474 | 45 | 40 | 35
9.6 | 41.3831 | 45 | 40 | 35
9.7 | 41.2931 | 45 | 40 | 35
9.8 | 41.204 | 45 | 40 | 35
9.9 | 41.1158 | 45 | 40 | 35
10 | 41.0285 | 45 | 40 | 35
10.1 | 40.9421 | 45 | 40 | 35
10.2 | 40.8565 | 45 | 40 | 35
10.3 | 40.7718 | 45 | 40 | 35
10.4 | 40.6878 | 45 | 40 | 35
10.5 | 40.6047 | 45 | 40 | 35
10.6 | 40.5224 | 45 | 40 | 35
10.7 | 40.4408 | 45 | 40 | 35
10.8 | 40.36 | 45 | 40 | 35
10.9 | 40.28 | 45 | 40 | 35
11 | 40.2006 | 45 | 40 | 35
11.1 | 40.122 | 45 | 40 | 35
11.2 | 40.0441 | 45 | 40 | 35
11.3 | 39.9669 | 45 | 40 | 35
11.4 | 39.8904 | 45 | 40 | 35
11.5 | 39.8145 | 45 | 40 | 35
11.6 | 39.7393 | 45 | 40 | 35
11.7 | 39.6648 | 45 | 40 | 35
11.8 | 39.5909 | 45 | 40 | 35
11.9 | 39.5176 | 45 | 40 | 35
12 | 39.4449 | 45 | 40 | 35
12.1 | 39.3728 | 45 | 40 | 35
12.2 | 39.3013 | 45 | 40 | 35
12.3 | 39.2304 | 45 | 40 | 35
12.4 | 39.1601 | 45 | 40 | 35
12.5 | 39.0903 | 45 | 40 | 35
12.6 | 39.0211 | 45 | 40 | 35
12.7 | 38.9524 | 45 | 40 | 35
12.8 | 38.8843 | 45 | 40 | 35
12.9 | 38.8167 | 45 | 40 | 35
13 | 38.7496 | 45 | 40 | 35
13.1 | 38.6831 | 45 | 40 | 35
13.2 | 38.617 | 45 | 40 | 35
13.3 | 38.5515 | 45 | 40 | 35
13.4 | 38.4864 | 45 | 40 | 35
13.5 | 38.4218 | 45 | 40 | 35
13.6 | 38.3577 | 45 | 40 | 35
13.7 | 38.2941 | 45 | 40 | 35
13.8 | 38.2309 | 45 | 40 | 35
13.9 | 38.1682 | 45 | 40 | 35
14 | 38.1059 | 45 | 40 | 35
14.1 | 38.0441 | 45 | 40 | 35
14.2 | 37.9827 | 45 | 40 | 35
14.3 | 37.9218 | 45 | 40 | 35
14.4 | 37.8613 | 45 | 40 | 35
14.5 | 37.8011 | 45 | 40 | 35
14.6 | 37.7414 | 45 | 40 | 35
14.7 | 37.6822 | 45 | 40 | 35
14.8 | 37.6233 | 45 | 40 | 35
14.9 | 37.5648 | 45 | 40 | 35
15 | 37.5067 | 45 | 40 | 35
15.1 | 37.449 | 45 | 40 | 35
15.2 | 37.3916 | 45 | 40 | 35
15.3 | 37.3347 | 45 | 40 | 35
15.4 | 37.2781 | 45 | 40 | 35
15.5 | 37.2219 | 45 | 40 | 35
15.6 | 37.166 | 45 | 40 | 35
15.7 | 37.1105 | 45 | 40 | 35
15.8 | 37.0554 | 45 | 40 | 35
15.9 | 37.0006 | 45 | 40 | 35
16 | 36.9461 | 45 | 40 | 35
16.1 | 36.892 | 45 | 40 | 35
16.2 | 36.8382 | 45 | 40 | 35
16.3 | 36.7847 | 45 | 40 | 35
16.4 | 36.7316 | 45 | 40 | 35
16.5 | 36.6788 | 45 | 40 | 35
16.6 | 36.6263 | 45 | 40 | 35
16.7 | 36.5742 | 45 | 40 | 35
16.8 | 36.5223 | 45 | 40 | 35
16.9 | 36.4708 | 45 | 40 | 35
17 | 36.4195 | 45 | 40 | 35
17.1 | 36.3686 | 45 | 40 | 35
17.2 | 36.3179 | 45 | 40 | 35
17.3 | 36.2676 | 45 | 40 | 35
17.4 | 36.2175 | 45 | 40 | 35
17.5 | 36.1677 | 45 | 40 | 35
17.6 | 36.1182 | 45 | 40 | 35
17.7 | 36.069 | 45 | 40 | 35
17.8 | 36.0201 | 45 | 40 | 35
17.9 | 35.9714 | 45 | 40 | 35
18 | 35.9231 | 45 | 40 | 35
18.1 | 35.8749 | 45 | 40 | 35
18.2 | 35.8271 | 45 | 40 | 35
18.3 | 35.7795 | 45 | 40 | 35
18.4 | 35.7321 | 45 | 40 | 35
18.5 | 35.6851 | 45 | 40 | 35
18.6 | 35.6382 | 45 | 40 | 35
18.7 | 35.5917 | 45 | 40 | 35
18.8 | 35.5453 | 45 | 40 | 35
18.9 | 35.4993 | 45 | 40 | 35
19 | 35.4534 | 45 | 40 | 35
19.1 | 35.4078 | 45 | 40 | 35
19.2 | 35.3625 | 45 | 40 | 35
19.3 | 35.3174 | 45 | 40 | 35
19.4 | 35.2725 | 45 | 40 | 35
19.5 | 35.2278 | 45 | 40 | 35
19.6 | 35.1834 | 45 | 40 | 35
19.7 | 35.1392 | 45 | 40 | 35
19.8 | 35.0952 | 45 | 40 | 35
19.9 | 35.0514 | 45 | 40 | 35
20 | 35.0079 | 45 | 40 | 35
20.1 | 34.9646 | 45 | 40 | 35
20.2 | 34.9215 | 45 | 40 | 35
20.3 | 34.8786 | 45 | 40 | 35
20.4 | 34.8359 | 45 | 40 | 35
20.5 | 34.7934 | 45 | 40 | 35
20.6 | 34.7512 | 45 | 40 | 35
20.7 | 34.7091 | 45 | 40 | 35
20.8 | 34.6672 | 45 | 40 | 35
20.9 | 34.6256 | 45 | 40 | 35
21 | 34.5841 | 45 | 40 | 35
21.1 | 34.5429 | 45 | 40 | 35
21.2 | 34.5018 | 45 | 40 | 35
21.3 | 34.4609 | 45 | 40 | 35
21.4 | 34.4202 | 45 | 40 | 35
21.5 | 34.3797 | 45 | 40 | 35
21.6 | 34.3394 | 45 | 40 | 35
21.7 | 34.2993 | 45 | 40 | 35
21.8 | 34.2594 | 45 | 40 | 35
21.9 | 34.2196 | 45 | 40 | 35
22 | 34.18 | 45 | 40 | 35
22.1 | 34.1407 | 45 | 40 | 35
22.2 | 34.1014 | 45 | 40 | 35
22.3 | 34.0624 | 45 | 40 | 35
22.4 | 34.0235 | 45 | 40 | 35
22.5 | 33.9849 | 45 | 40 | 35
22.6 | 33.9463 | 45 | 40 | 35
22.7 | 33.908 | 45 | 40 | 35
22.8 | 33.8698 | 45 | 40 | 35
22.9 | 33.8318 | 45 | 40 | 35
23 | 33.7939 | 45 | 40 | 35
23.1 | 33.7563 | 45 | 40 | 35
23.2 | 33.7187 | 45 | 40 | 35
23.3 | 33.6814 | 45 | 40 | 35
23.4 | 33.6442 | 45 | 40 | 35
23.5 | 33.6071 | 45 | 40 | 35
23.6 | 33.5703 | 45 | 40 | 35
23.7 | 33.5335 | 45 | 40 | 35
23.8 | 33.497 | 45 | 40 | 35
23.9 | 33.4605 | 45 | 40 | 35
24 | 33.4243 | 45 | 40 | 35
24.1 | 33.3882 | 45 | 40 | 35
24.2 | 33.3522 | 45 | 40 | 35
24.3 | 33.3164 | 45 | 40 | 35
24.4 | 33.2807 | 45 | 40 | 35
24.5 | 33.2452 | 45 | 40 | 35
24.6 | 33.2098 | 45 | 40 | 35
24.7 | 33.1746 | 45 | 40 | 35
24.8 | 33.1395 | 45 | 40 | 35
24.9 | 33.1045 | 45 | 40 | 35
25 | 33.0697 | 45 | 40 | 35
25.1 | 33.035 | 45 | 40 | 35
25.2 | 33.0005 | 45 | 40 | 35
25.3 | 32.9661 | 45 | 40 | 35
25.4 | 32.9318 | 45 | 40 | 35
25.5 | 32.8977 | 45 | 40 | 35
25.6 | 32.8637 | 45 | 40 | 35
25.7 | 32.8298 | 45 | 40 | 35
25.8 | 32.7961 | 45 | 40 | 35
25.9 | 32.7625 | 45 | 40 | 35
26 | 32.729 | 45 | 40 | 35
26.1 | 32.6957 | 45 | 40 | 35
26.2 | 32.6625 | 45 | 40 | 35
26.3 | 32.6294 | 45 | 40 | 35
26.4 | 32.5964 | 45 | 40 | 35
26.5 | 32.5636 | 45 | 40 | 35
26.6 | 32.5309 | 45 | 40 | 35
26.7 | 32.4983 | 45 | 40 | 35
26.8 | 32.4658 | 45 | 40 | 35
26.9 | 32.4335 | 45 | 40 | 35
27 | 32.4012 | 45 | 40 | 35
27.1 | 32.3691 | 45 | 40 | 35
27.2 | 32.3371 | 45 | 40 | 35
27.3 | 32.3052 | 45 | 40 | 35
27.4 | 32.2735 | 45 | 40 | 35
27.5 | 32.2418 | 45 | 40 | 35
27.6 | 32.2103 | 45 | 40 | 35
27.7 | 32.1789 | 45 | 40 | 35
27.8 | 32.1476 | 45 | 40 | 35
27.9 | 32.1164 | 45 | 40 | 35
28 | 32.0853 | 45 | 40 | 35
28.1 | 32.0544 | 45 | 40 | 35
28.2 | 32.0235 | 45 | 40 | 35
28.3 | 31.9928 | 45 | 40 | 35
28.4 | 31.9621 | 45 | 40 | 35
28.5 | 31.9316 | 45 | 40 | 35
28.6 | 31.9012 | 45 | 40 | 35
28.7 | 31.8709 | 45 | 40 | 35
28.8 | 31.8407 | 45 | 40 | 35
28.9 | 31.8105 | 45 | 40 | 35
29 | 31.7805 | 45 | 40 | 35
29.1 | 31.7506 | 45 | 40 | 35
29.2 | 31.7208 | 45 | 40 | 35
29.3 | 31.6911 | 45 | 40 | 35
29.4 | 31.6616 | 45 | 40 | 35
29.5 | 31.6321 | 45 | 40 | 35
29.6 | 31.6027 | 45 | 40 | 35
29.7 | 31.5734 | 45 | 40 | 35
29.8 | 31.5442 | 45 | 40 | 35
29.9 | 31.5151 | 45 | 40 | 35
30 | 31.4861 | 45 | 40 | 35
30.1 | 31.4572 | 45 | 40 | 35
30.2 | 31.4284 | 45 | 40 | 35
30.3 | 31.3996 | 45 | 40 | 35
30.4 | 31.371 | 45 | 40 | 35
30.5 | 31.3425 | 45 | 40 | 35
30.6 | 31.3141 | 45 | 40 | 35
30.7 | 31.2857 | 45 | 40 | 35
30.8 | 31.2575 | 45 | 40 | 35
30.9 | 31.2293 | 45 | 40 | 35
31 | 31.2013 | 45 | 40 | 35
31.1 | 31.1733 | 45 | 40 | 35
31.2 | 31.1454 | 45 | 40 | 35
31.3 | 31.1176 | 45 | 40 | 35
31.4 | 31.0899 | 45 | 40 | 35
31.5 | 31.0623 | 45 | 40 | 35
31.6 | 31.0348 | 45 | 40 | 35
31.7 | 31.0073 | 45 | 40 | 35
31.8 | 30.98 | 45 | 40 | 35
31.9 | 30.9527 | 45 | 40 | 35
32 | 30.9255 | 45 | 40 | 35
32.1 | 30.8984 | 45 | 40 | 35
32.2 | 30.8714 | 45 | 40 | 35
32.3 | 30.8445 | 45 | 40 | 35
32.4 | 30.8176 | 45 | 40 | 35
32.5 | 30.7908 | 45 | 40 | 35
32.6 | 30.7641 | 45 | 40 | 35
32.7 | 30.7375 | 45 | 40 | 35
32.8 | 30.711 | 45 | 40 | 35
32.9 | 30.6846 | 45 | 40 | 35
33 | 30.6582 | 45 | 40 | 35
33.1 | 30.6319 | 45 | 40 | 35
33.2 | 30.6057 | 45 | 40 | 35
33.3 | 30.5796 | 45 | 40 | 35
33.4 | 30.5536 | 45 | 40 | 35
33.5 | 30.5276 | 45 | 40 | 35
33.6 | 30.5017 | 45 | 40 | 35
33.7 | 30.4759 | 45 | 40 | 35
33.8 | 30.4502 | 45 | 40 | 35
33.9 | 30.4245 | 45 | 40 | 35
34 | 30.3989 | 45 | 40 | 35
34.1 | 30.3734 | 45 | 40 | 35
34.2 | 30.348 | 45 | 40 | 35
34.3 | 30.3226 | 45 | 40 | 35
34.4 | 30.2973 | 45 | 40 | 35
34.5 | 30.2721 | 45 | 40 | 35
34.6 | 30.247 | 45 | 40 | 35
34.7 | 30.2219 | 45 | 40 | 35
34.8 | 30.1969 | 45 | 40 | 35
34.9 | 30.172 | 45 | 40 | 35
35 | 30.1471 | 45 | 40 | 35
35.1 | 30.1224 | 45 | 40 | 35
35.2 | 30.0976 | 45 | 40 | 35
35.3 | 30.073 | 45 | 40 | 35
35.4 | 30.0484 | 45 | 40 | 35
35.5 | 30.0239 | 45 | 40 | 35
35.6 | 29.9995 | 45 | 40 | 35
35.7 | 29.9751 | 45 | 40 | 35
35.8 | 29.9508 | 45 | 40 | 35
35.9 | 29.9266 | 45 | 40 | 35
36 | 29.9025 | 45 | 40 | 35
36.1 | 29.8784 | 45 | 40 | 35
36.2 | 29.8543 | 45 | 40 | 35
36.3 | 29.8304 | 45 | 40 | 35
36.4 | 29.8065 | 45 | 40 | 35
36.5 | 29.7826 | 45 | 40 | 35
36.6 | 29.7589 | 45 | 40 | 35
36.7 | 29.7352 | 45 | 40 | 35
36.8 | 29.7115 | 45 | 40 | 35
36.9 | 29.688 | 45 | 40 | 35
37 | 29.6645 | 45 | 40 | 35
37.1 | 29.641 | 45 | 40 | 35
37.2 | 29.6176 | 45 | 40 | 35
37.3 | 29.5943 | 45 | 40 | 35
37.4 | 29.5711 | 45 | 40 | 35
37.5 | 29.5479 | 45 | 40 | 35
37.6 | 29.5247 | 45 | 40 | 35
37.7 | 29.5017 | 45 | 40 | 35
37.8 | 29.4787 | 45 | 40 | 35
37.9 | 29.4557 | 45 | 40 | 35
38 | 29.4328 | 45 | 40 | 35
38.1 | 29.41 | 45 | 40 | 35
38.2 | 29.3872 | 45 | 40 | 35
38.3 | 29.3645 | 45 | 40 | 35
38.4 | 29.3419 | 45 | 40 | 35
38.5 | 29.3193 | 45 | 40 | 35
38.6 | 29.2968 | 45 | 40 | 35
38.7 | 29.2743 | 45 | 40 | 35
38.8 | 29.2519 | 45 | 40 | 35
38.9 | 29.2295 | 45 | 40 | 35
39 | 29.2072 | 45 | 40 | 35
39.1 | 29.185 | 45 | 40 | 35
39.2 | 29.1628 | 45 | 40 | 35
39.3 | 29.1407 | 45 | 40 | 35
39.4 | 29.1186 | 45 | 40 | 35
39.5 | 29.0966 | 45 | 40 | 35
39.6 | 29.0746 | 45 | 40 | 35
39.7 | 29.0527 | 45 | 40 | 35
39.8 | 29.0308 | 45 | 40 | 35
39.9 | 29.009 | 45 | 40 | 35
40 | 28.9873 | 45 | 40 | 35

## Berechnung_Abstand_Kühlen (hidden)
| Richtfaktor Q | 4
| Schallleistungspegel | 69 | dB(A)
| Wert für Tonhaltigkeit der Wärmepumpe | 0 | dB(A)
| Kulissenschalldämpfer | 0 | dB(A)
| Schallhaube (nur für Lwi-Split) | 0 | dB(A)
Gebiet
Abstand in [m] | Abstand in [m] - BEZUG für Diagramm | Beurteilungspegel Lr in [dB(A)] | Richtwert Tag | Richtwert Abend | Richtwert Nacht | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht:
0.1 | 0.1 | 84.0285 | 45 | 40 | 35 | 8.9 | 15.9 | 28.3
0.2 | 0.2 | 78.0079 | 45 | 40 | 35
0.3 | 0.3 | 74.4861 | 45 | 40 | 35
0.4 | 0.4 | 71.9873 | 45 | 40 | 35
0.5 | 0.5 | 70.0491 | 45 | 40 | 35
0.6 | 0.6 | 68.4655 | 45 | 40 | 35
0.7 | 0.7 | 67.1265 | 45 | 40 | 35
0.8 | 0.8 | 65.9667 | 45 | 40 | 35 | Linien
0.9 | 0.9 | 64.9437 | 45 | 40 | 35 | Tag | Abend | Nacht | Abstand zur Grundgrenze
1 | 1 | 64.0285 | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1 | 63.2006 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 84.0285
1.2 | 1.2 | 62.4449 | 45 | 40 | 35
1.3 | 1.3 | 61.7496 | 45 | 40 | 35 | 8.9 | 15.9 | 28.3 | 12
1.4 | 1.4 | 61.1059 | 45 | 40 | 35 | 8.9 | 15.9 | 28.3 | 12
1.5 | 1.5 | 60.5067 | 45 | 40 | 35
1.6 | 1.6 | 59.9461 | 45 | 40 | 35
1.7 | 1.7 | 59.4195 | 45 | 40 | 35
1.8 | 1.8 | 58.9231 | 45 | 40 | 35
1.9 | 1.9 | 58.4534 | 45 | 40 | 35
2 | 2 | 58.0079 | 45 | 40 | 35
2.1 | 2.1 | 57.5841 | 45 | 40 | 35
2.2 | 2.2 | 57.18 | 45 | 40 | 35
2.3 | 2.3 | 56.7939 | 45 | 40 | 35
2.4 | 2.4 | 56.4243 | 45 | 40 | 35
2.5 | 2.5 | 56.0697 | 45 | 40 | 35
2.6 | 2.6 | 55.729 | 45 | 40 | 35
2.7 | 2.7 | 55.4012 | 45 | 40 | 35
2.8 | 2.8 | 55.0853 | 45 | 40 | 35
2.9 | 2.9 | 54.7805 | 45 | 40 | 35
3 | 3 | 54.4861 | 45 | 40 | 35
3.1 | 3.1 | 54.2013 | 45 | 40 | 35
3.2 | 3.2 | 53.9255 | 45 | 40 | 35
3.3 | 3.3 | 53.6582 | 45 | 40 | 35
3.4 | 3.4 | 53.3989 | 45 | 40 | 35
3.5 | 3.5 | 53.1471 | 45 | 40 | 35
3.6 | 3.6 | 52.9025 | 45 | 40 | 35
3.7 | 3.7 | 52.6645 | 45 | 40 | 35
3.8 | 3.8 | 52.4328 | 45 | 40 | 35
3.9 | 3.9 | 52.2072 | 45 | 40 | 35
4 | 4 | 51.9873 | 45 | 40 | 35
4.1 | 4.1 | 51.7728 | 45 | 40 | 35
4.2 | 4.2 | 51.5635 | 45 | 40 | 35
4.3 | 4.3 | 51.3591 | 45 | 40 | 35
4.4 | 4.4 | 51.1594 | 45 | 40 | 35
4.5 | 4.5 | 50.9643 | 45 | 40 | 35
4.6 | 4.6 | 50.7733 | 45 | 40 | 35
4.7 | 4.7 | 50.5865 | 45 | 40 | 35
4.8 | 4.8 | 50.4037 | 45 | 40 | 35
4.9 | 4.9 | 50.2246 | 45 | 40 | 35
5 | 5 | 50.0491 | 45 | 40 | 35
5.1 | 5.1 | 49.8771 | 45 | 40 | 35
5.2 | 5.2 | 49.7084 | 45 | 40 | 35
5.3 | 5.3 | 49.543 | 45 | 40 | 35
5.4 | 5.4 | 49.3806 | 45 | 40 | 35
5.5 | 5.5 | 49.2212 | 45 | 40 | 35
5.6 | 5.6 | 49.0647 | 45 | 40 | 35
5.7 | 5.7 | 48.911 | 45 | 40 | 35
5.8 | 5.8 | 48.7599 | 45 | 40 | 35
5.9 | 5.9 | 48.6115 | 45 | 40 | 35
6 | 6 | 48.4655 | 45 | 40 | 35
6.1 | 6.1 | 48.3219 | 45 | 40 | 35
6.2 | 6.2 | 48.1807 | 45 | 40 | 35
6.3 | 6.3 | 48.0417 | 45 | 40 | 35
6.4 | 6.4 | 47.9049 | 45 | 40 | 35
6.5 | 6.5 | 47.7702 | 45 | 40 | 35
6.6 | 6.6 | 47.6376 | 45 | 40 | 35
6.7 | 6.7 | 47.507 | 45 | 40 | 35
6.8 | 6.8 | 47.3783 | 45 | 40 | 35
6.9 | 6.9 | 47.2515 | 45 | 40 | 35
7 | 7 | 47.1265 | 45 | 40 | 35
7.1 | 7.1 | 47.0033 | 45 | 40 | 35
7.2 | 7.2 | 46.8819 | 45 | 40 | 35
7.3 | 7.3 | 46.762 | 45 | 40 | 35
7.4 | 7.4 | 46.6439 | 45 | 40 | 35
7.5 | 7.5 | 46.5273 | 45 | 40 | 35
7.6 | 7.6 | 46.4122 | 45 | 40 | 35
7.7 | 7.7 | 46.2987 | 45 | 40 | 35
7.8 | 7.8 | 46.1866 | 45 | 40 | 35
7.9 | 7.9 | 46.076 | 45 | 40 | 35
8 | 8 | 45.9667 | 45 | 40 | 35
8.1 | 8.1 | 45.8588 | 45 | 40 | 35
8.2 | 8.2 | 45.7522 | 45 | 40 | 35
8.3 | 8.3 | 45.6469 | 45 | 40 | 35
8.4 | 8.4 | 45.5429 | 45 | 40 | 35
8.5 | 8.5 | 45.4401 | 45 | 40 | 35
8.6 | 8.6 | 45.3385 | 45 | 40 | 35
8.7 | 8.7 | 45.2381 | 45 | 40 | 35
8.8 | 8.8 | 45.1388 | 45 | 40 | 35
8.9 | 8.9 | 45.0407 | 45 | 40 | 35
9 | 9 | 44.9437 | 45 | 40 | 35
9.1 | 9.1 | 44.8477 | 45 | 40 | 35
9.2 | 9.2 | 44.7527 | 45 | 40 | 35
9.3 | 9.3 | 44.6588 | 45 | 40 | 35
9.4 | 9.4 | 44.5659 | 45 | 40 | 35
9.5 | 9.5 | 44.474 | 45 | 40 | 35
9.6 | 9.6 | 44.3831 | 45 | 40 | 35
9.7 | 9.7 | 44.2931 | 45 | 40 | 35
9.8 | 9.8 | 44.204 | 45 | 40 | 35
9.9 | 9.9 | 44.1158 | 45 | 40 | 35
10 | 10 | 44.0285 | 45 | 40 | 35
10.1 | 10.1 | 43.9421 | 45 | 40 | 35
10.2 | 10.2 | 43.8565 | 45 | 40 | 35
10.3 | 10.3 | 43.7718 | 45 | 40 | 35
10.4 | 10.4 | 43.6878 | 45 | 40 | 35
10.5 | 10.5 | 43.6047 | 45 | 40 | 35
10.6 | 10.6 | 43.5224 | 45 | 40 | 35
10.7 | 10.7 | 43.4408 | 45 | 40 | 35
10.8 | 10.8 | 43.36 | 45 | 40 | 35
10.9 | 10.9 | 43.28 | 45 | 40 | 35
11 | 11 | 43.2006 | 45 | 40 | 35
11.1 | 11.1 | 43.122 | 45 | 40 | 35
11.2 | 11.2 | 43.0441 | 45 | 40 | 35
11.3 | 11.3 | 42.9669 | 45 | 40 | 35
11.4 | 11.4 | 42.8904 | 45 | 40 | 35
11.5 | 11.5 | 42.8145 | 45 | 40 | 35
11.6 | 11.6 | 42.7393 | 45 | 40 | 35
11.7 | 11.7 | 42.6648 | 45 | 40 | 35
11.8 | 11.8 | 42.5909 | 45 | 40 | 35
11.9 | 11.9 | 42.5176 | 45 | 40 | 35
12 | 12 | 42.4449 | 45 | 40 | 35
12.1 | 12.1 | 42.3728 | 45 | 40 | 35
12.2 | 12.2 | 42.3013 | 45 | 40 | 35
12.3 | 12.3 | 42.2304 | 45 | 40 | 35
12.4 | 12.4 | 42.1601 | 45 | 40 | 35
12.5 | 12.5 | 42.0903 | 45 | 40 | 35
12.6 | 12.6 | 42.0211 | 45 | 40 | 35
12.7 | 12.7 | 41.9524 | 45 | 40 | 35
12.8 | 12.8 | 41.8843 | 45 | 40 | 35
12.9 | 12.9 | 41.8167 | 45 | 40 | 35
13 | 13 | 41.7496 | 45 | 40 | 35
13.1 | 13.1 | 41.6831 | 45 | 40 | 35
13.2 | 13.2 | 41.617 | 45 | 40 | 35
13.3 | 13.3 | 41.5515 | 45 | 40 | 35
13.4 | 13.4 | 41.4864 | 45 | 40 | 35
13.5 | 13.5 | 41.4218 | 45 | 40 | 35
13.6 | 13.6 | 41.3577 | 45 | 40 | 35
13.7 | 13.7 | 41.2941 | 45 | 40 | 35
13.8 | 13.8 | 41.2309 | 45 | 40 | 35
13.9 | 13.9 | 41.1682 | 45 | 40 | 35
14 | 14 | 41.1059 | 45 | 40 | 35
14.1 | 14.1 | 41.0441 | 45 | 40 | 35
14.2 | 14.2 | 40.9827 | 45 | 40 | 35
14.3 | 14.3 | 40.9218 | 45 | 40 | 35
14.4 | 14.4 | 40.8613 | 45 | 40 | 35
14.5 | 14.5 | 40.8011 | 45 | 40 | 35
14.6 | 14.6 | 40.7414 | 45 | 40 | 35
14.7 | 14.7 | 40.6822 | 45 | 40 | 35
14.8 | 14.8 | 40.6233 | 45 | 40 | 35
14.9 | 14.9 | 40.5648 | 45 | 40 | 35
15 | 15 | 40.5067 | 45 | 40 | 35
15.1 | 15.1 | 40.449 | 45 | 40 | 35
15.2 | 15.2 | 40.3916 | 45 | 40 | 35
15.3 | 15.3 | 40.3347 | 45 | 40 | 35
15.4 | 15.4 | 40.2781 | 45 | 40 | 35
15.5 | 15.5 | 40.2219 | 45 | 40 | 35
15.6 | 15.6 | 40.166 | 45 | 40 | 35
15.7 | 15.7 | 40.1105 | 45 | 40 | 35
15.8 | 15.8 | 40.0554 | 45 | 40 | 35
15.9 | 15.9 | 40.0006 | 45 | 40 | 35
16 | 16 | 39.9461 | 45 | 40 | 35
16.1 | 16.1 | 39.892 | 45 | 40 | 35
16.2 | 16.2 | 39.8382 | 45 | 40 | 35
16.3 | 16.3 | 39.7847 | 45 | 40 | 35
16.4 | 16.4 | 39.7316 | 45 | 40 | 35
16.5 | 16.5 | 39.6788 | 45 | 40 | 35
16.6 | 16.6 | 39.6263 | 45 | 40 | 35
16.7 | 16.7 | 39.5742 | 45 | 40 | 35
16.8 | 16.8 | 39.5223 | 45 | 40 | 35
16.9 | 16.9 | 39.4708 | 45 | 40 | 35
17 | 17 | 39.4195 | 45 | 40 | 35
17.1 | 17.1 | 39.3686 | 45 | 40 | 35
17.2 | 17.2 | 39.3179 | 45 | 40 | 35
17.3 | 17.3 | 39.2676 | 45 | 40 | 35
17.4 | 17.4 | 39.2175 | 45 | 40 | 35
17.5 | 17.5 | 39.1677 | 45 | 40 | 35
17.6 | 17.6 | 39.1182 | 45 | 40 | 35
17.7 | 17.7 | 39.069 | 45 | 40 | 35
17.8 | 17.8 | 39.0201 | 45 | 40 | 35
17.9 | 17.9 | 38.9714 | 45 | 40 | 35
18 | 18 | 38.9231 | 45 | 40 | 35
18.1 | 18.1 | 38.8749 | 45 | 40 | 35
18.2 | 18.2 | 38.8271 | 45 | 40 | 35
18.3 | 18.3 | 38.7795 | 45 | 40 | 35
18.4 | 18.4 | 38.7321 | 45 | 40 | 35
18.5 | 18.5 | 38.6851 | 45 | 40 | 35
18.6 | 18.6 | 38.6382 | 45 | 40 | 35
18.7 | 18.7 | 38.5917 | 45 | 40 | 35
18.8 | 18.8 | 38.5453 | 45 | 40 | 35
18.9 | 18.9 | 38.4993 | 45 | 40 | 35
19 | 19 | 38.4534 | 45 | 40 | 35
19.1 | 19.1 | 38.4078 | 45 | 40 | 35
19.2 | 19.2 | 38.3625 | 45 | 40 | 35
19.3 | 19.3 | 38.3174 | 45 | 40 | 35
19.4 | 19.4 | 38.2725 | 45 | 40 | 35
19.5 | 19.5 | 38.2278 | 45 | 40 | 35
19.6 | 19.6 | 38.1834 | 45 | 40 | 35
19.7 | 19.7 | 38.1392 | 45 | 40 | 35
19.8 | 19.8 | 38.0952 | 45 | 40 | 35
19.9 | 19.9 | 38.0514 | 45 | 40 | 35
20 | 20 | 38.0079 | 45 | 40 | 35
20.1 | 20.1 | 37.9646 | 45 | 40 | 35
20.2 | 20.2 | 37.9215 | 45 | 40 | 35
20.3 | 20.3 | 37.8786 | 45 | 40 | 35
20.4 | 20.4 | 37.8359 | 45 | 40 | 35
20.5 | 20.5 | 37.7934 | 45 | 40 | 35
20.6 | 20.6 | 37.7512 | 45 | 40 | 35
20.7 | 20.7 | 37.7091 | 45 | 40 | 35
20.8 | 20.8 | 37.6672 | 45 | 40 | 35
20.9 | 20.9 | 37.6256 | 45 | 40 | 35
21 | 21 | 37.5841 | 45 | 40 | 35
21.1 | 21.1 | 37.5429 | 45 | 40 | 35
21.2 | 21.2 | 37.5018 | 45 | 40 | 35
21.3 | 21.3 | 37.4609 | 45 | 40 | 35
21.4 | 21.4 | 37.4202 | 45 | 40 | 35
21.5 | 21.5 | 37.3797 | 45 | 40 | 35
21.6 | 21.6 | 37.3394 | 45 | 40 | 35
21.7 | 21.7 | 37.2993 | 45 | 40 | 35
21.8 | 21.8 | 37.2594 | 45 | 40 | 35
21.9 | 21.9 | 37.2196 | 45 | 40 | 35
22 | 22 | 37.18 | 45 | 40 | 35
22.1 | 22.1 | 37.1407 | 45 | 40 | 35
22.2 | 22.2 | 37.1014 | 45 | 40 | 35
22.3 | 22.3 | 37.0624 | 45 | 40 | 35
22.4 | 22.4 | 37.0235 | 45 | 40 | 35
22.5 | 22.5 | 36.9849 | 45 | 40 | 35
22.6 | 22.6 | 36.9463 | 45 | 40 | 35
22.7 | 22.7 | 36.908 | 45 | 40 | 35
22.8 | 22.8 | 36.8698 | 45 | 40 | 35
22.9 | 22.9 | 36.8318 | 45 | 40 | 35
23 | 23 | 36.7939 | 45 | 40 | 35
23.1 | 23.1 | 36.7563 | 45 | 40 | 35
23.2 | 23.2 | 36.7187 | 45 | 40 | 35
23.3 | 23.3 | 36.6814 | 45 | 40 | 35
23.4 | 23.4 | 36.6442 | 45 | 40 | 35
23.5 | 23.5 | 36.6071 | 45 | 40 | 35
23.6 | 23.6 | 36.5703 | 45 | 40 | 35
23.7 | 23.7 | 36.5335 | 45 | 40 | 35
23.8 | 23.8 | 36.497 | 45 | 40 | 35
23.9 | 23.9 | 36.4605 | 45 | 40 | 35
24 | 24 | 36.4243 | 45 | 40 | 35
24.1 | 24.1 | 36.3882 | 45 | 40 | 35
24.2 | 24.2 | 36.3522 | 45 | 40 | 35
24.3 | 24.3 | 36.3164 | 45 | 40 | 35
24.4 | 24.4 | 36.2807 | 45 | 40 | 35
24.5 | 24.5 | 36.2452 | 45 | 40 | 35
24.6 | 24.6 | 36.2098 | 45 | 40 | 35
24.7 | 24.7 | 36.1746 | 45 | 40 | 35
24.8 | 24.8 | 36.1395 | 45 | 40 | 35
24.9 | 24.9 | 36.1045 | 45 | 40 | 35
25 | 25 | 36.0697 | 45 | 40 | 35
25.1 | 25.1 | 36.035 | 45 | 40 | 35
25.2 | 25.2 | 36.0005 | 45 | 40 | 35
25.3 | 25.3 | 35.9661 | 45 | 40 | 35
25.4 | 25.4 | 35.9318 | 45 | 40 | 35
25.5 | 25.5 | 35.8977 | 45 | 40 | 35
25.6 | 25.6 | 35.8637 | 45 | 40 | 35
25.7 | 25.7 | 35.8298 | 45 | 40 | 35
25.8 | 25.8 | 35.7961 | 45 | 40 | 35
25.9 | 25.9 | 35.7625 | 45 | 40 | 35
26 | 26 | 35.729 | 45 | 40 | 35
26.1 | 26.1 | 35.6957 | 45 | 40 | 35
26.2 | 26.2 | 35.6625 | 45 | 40 | 35
26.3 | 26.3 | 35.6294 | 45 | 40 | 35
26.4 | 26.4 | 35.5964 | 45 | 40 | 35
26.5 | 26.5 | 35.5636 | 45 | 40 | 35
26.6 | 26.6 | 35.5309 | 45 | 40 | 35
26.7 | 26.7 | 35.4983 | 45 | 40 | 35
26.8 | 26.8 | 35.4658 | 45 | 40 | 35
26.9 | 26.9 | 35.4335 | 45 | 40 | 35
27 | 27 | 35.4012 | 45 | 40 | 35
27.1 | 27.1 | 35.3691 | 45 | 40 | 35
27.2 | 27.2 | 35.3371 | 45 | 40 | 35
27.3 | 27.3 | 35.3052 | 45 | 40 | 35
27.4 | 27.4 | 35.2735 | 45 | 40 | 35
27.5 | 27.5 | 35.2418 | 45 | 40 | 35
27.6 | 27.6 | 35.2103 | 45 | 40 | 35
27.7 | 27.7 | 35.1789 | 45 | 40 | 35
27.8 | 27.8 | 35.1476 | 45 | 40 | 35
27.9 | 27.9 | 35.1164 | 45 | 40 | 35
28 | 28 | 35.0853 | 45 | 40 | 35
28.1 | 28.1 | 35.0544 | 45 | 40 | 35
28.2 | 28.2 | 35.0235 | 45 | 40 | 35
28.3 | 28.3 | 34.9928 | 45 | 40 | 35
28.4 | 28.4 | 34.9621 | 45 | 40 | 35
28.5 | 28.5 | 34.9316 | 45 | 40 | 35
28.6 | 28.6 | 34.9012 | 45 | 40 | 35
28.7 | 28.7 | 34.8709 | 45 | 40 | 35
28.8 | 28.8 | 34.8407 | 45 | 40 | 35
28.9 | 28.9 | 34.8105 | 45 | 40 | 35
29 | 29 | 34.7805 | 45 | 40 | 35
29.1 | 29.1 | 34.7506 | 45 | 40 | 35
29.2 | 29.2 | 34.7208 | 45 | 40 | 35
29.3 | 29.3 | 34.6911 | 45 | 40 | 35
29.4 | 29.4 | 34.6616 | 45 | 40 | 35
29.5 | 29.5 | 34.6321 | 45 | 40 | 35
29.6 | 29.6 | 34.6027 | 45 | 40 | 35
29.7 | 29.7 | 34.5734 | 45 | 40 | 35
29.8 | 29.8 | 34.5442 | 45 | 40 | 35
29.9 | 29.9 | 34.5151 | 45 | 40 | 35
30 | 30 | 34.4861 | 45 | 40 | 35
30.1 | 30.1 | 34.4572 | 45 | 40 | 35
30.2 | 30.2 | 34.4284 | 45 | 40 | 35
30.3 | 30.3 | 34.3996 | 45 | 40 | 35
30.4 | 30.4 | 34.371 | 45 | 40 | 35
30.5 | 30.5 | 34.3425 | 45 | 40 | 35
30.6 | 30.6 | 34.3141 | 45 | 40 | 35
30.7 | 30.7 | 34.2857 | 45 | 40 | 35
30.8 | 30.8 | 34.2575 | 45 | 40 | 35
30.9 | 30.9 | 34.2293 | 45 | 40 | 35
31 | 31 | 34.2013 | 45 | 40 | 35
31.1 | 31.1 | 34.1733 | 45 | 40 | 35
31.2 | 31.2 | 34.1454 | 45 | 40 | 35
31.3 | 31.3 | 34.1176 | 45 | 40 | 35
31.4 | 31.4 | 34.0899 | 45 | 40 | 35
31.5 | 31.5 | 34.0623 | 45 | 40 | 35
31.6 | 31.6 | 34.0348 | 45 | 40 | 35
31.7 | 31.7 | 34.0073 | 45 | 40 | 35
31.8 | 31.8 | 33.98 | 45 | 40 | 35
31.9 | 31.9 | 33.9527 | 45 | 40 | 35
32 | 32 | 33.9255 | 45 | 40 | 35
32.1 | 32.1 | 33.8984 | 45 | 40 | 35
32.2 | 32.2 | 33.8714 | 45 | 40 | 35
32.3 | 32.3 | 33.8445 | 45 | 40 | 35
32.4 | 32.4 | 33.8176 | 45 | 40 | 35
32.5 | 32.5 | 33.7908 | 45 | 40 | 35
32.6 | 32.6 | 33.7641 | 45 | 40 | 35
32.7 | 32.7 | 33.7375 | 45 | 40 | 35
32.8 | 32.8 | 33.711 | 45 | 40 | 35
32.9 | 32.9 | 33.6846 | 45 | 40 | 35
33 | 33 | 33.6582 | 45 | 40 | 35
33.1 | 33.1 | 33.6319 | 45 | 40 | 35
33.2 | 33.2 | 33.6057 | 45 | 40 | 35
33.3 | 33.3 | 33.5796 | 45 | 40 | 35
33.4 | 33.4 | 33.5536 | 45 | 40 | 35
33.5 | 33.5 | 33.5276 | 45 | 40 | 35
33.6 | 33.6 | 33.5017 | 45 | 40 | 35
33.7 | 33.7 | 33.4759 | 45 | 40 | 35
33.8 | 33.8 | 33.4502 | 45 | 40 | 35
33.9 | 33.9 | 33.4245 | 45 | 40 | 35
34 | 34 | 33.3989 | 45 | 40 | 35
34.1 | 34.1 | 33.3734 | 45 | 40 | 35
34.2 | 34.2 | 33.348 | 45 | 40 | 35
34.3 | 34.3 | 33.3226 | 45 | 40 | 35
34.4 | 34.4 | 33.2973 | 45 | 40 | 35
34.5 | 34.5 | 33.2721 | 45 | 40 | 35
34.6 | 34.6 | 33.247 | 45 | 40 | 35
34.7 | 34.7 | 33.2219 | 45 | 40 | 35
34.8 | 34.8 | 33.1969 | 45 | 40 | 35
34.9 | 34.9 | 33.172 | 45 | 40 | 35
35 | 35 | 33.1471 | 45 | 40 | 35
35.1 | 35.1 | 33.1224 | 45 | 40 | 35
35.2 | 35.2 | 33.0976 | 45 | 40 | 35
35.3 | 35.3 | 33.073 | 45 | 40 | 35
35.4 | 35.4 | 33.0484 | 45 | 40 | 35
35.5 | 35.5 | 33.0239 | 45 | 40 | 35
35.6 | 35.6 | 32.9995 | 45 | 40 | 35
35.7 | 35.7 | 32.9751 | 45 | 40 | 35
35.8 | 35.8 | 32.9508 | 45 | 40 | 35
35.9 | 35.9 | 32.9266 | 45 | 40 | 35
36 | 36 | 32.9025 | 45 | 40 | 35
36.1 | 36.1 | 32.8784 | 45 | 40 | 35
36.2 | 36.2 | 32.8543 | 45 | 40 | 35
36.3 | 36.3 | 32.8304 | 45 | 40 | 35
36.4 | 36.4 | 32.8065 | 45 | 40 | 35
36.5 | 36.5 | 32.7826 | 45 | 40 | 35
36.6 | 36.6 | 32.7589 | 45 | 40 | 35
36.7 | 36.7 | 32.7352 | 45 | 40 | 35
36.8 | 36.8 | 32.7115 | 45 | 40 | 35
36.9 | 36.9 | 32.688 | 45 | 40 | 35
37 | 37 | 32.6645 | 45 | 40 | 35
37.1 | 37.1 | 32.641 | 45 | 40 | 35
37.2 | 37.2 | 32.6176 | 45 | 40 | 35
37.3 | 37.3 | 32.5943 | 45 | 40 | 35
37.4 | 37.4 | 32.5711 | 45 | 40 | 35
37.5 | 37.5 | 32.5479 | 45 | 40 | 35
37.6 | 37.6 | 32.5247 | 45 | 40 | 35
37.7 | 37.7 | 32.5017 | 45 | 40 | 35
37.8 | 37.8 | 32.4787 | 45 | 40 | 35
37.9 | 37.9 | 32.4557 | 45 | 40 | 35
38 | 38 | 32.4328 | 45 | 40 | 35
38.1 | 38.1 | 32.41 | 45 | 40 | 35
38.2 | 38.2 | 32.3872 | 45 | 40 | 35
38.3 | 38.3 | 32.3645 | 45 | 40 | 35
38.4 | 38.4 | 32.3419 | 45 | 40 | 35
38.5 | 38.5 | 32.3193 | 45 | 40 | 35
38.6 | 38.6 | 32.2968 | 45 | 40 | 35
38.7 | 38.7 | 32.2743 | 45 | 40 | 35
38.8 | 38.8 | 32.2519 | 45 | 40 | 35
38.9 | 38.9 | 32.2295 | 45 | 40 | 35
39 | 39 | 32.2072 | 45 | 40 | 35
39.1 | 39.1 | 32.185 | 45 | 40 | 35
39.2 | 39.2 | 32.1628 | 45 | 40 | 35
39.3 | 39.3 | 32.1407 | 45 | 40 | 35
39.4 | 39.4 | 32.1186 | 45 | 40 | 35
39.5 | 39.5 | 32.0966 | 45 | 40 | 35
39.6 | 39.6 | 32.0746 | 45 | 40 | 35
39.7 | 39.7 | 32.0527 | 45 | 40 | 35
39.8 | 39.8 | 32.0308 | 45 | 40 | 35
39.9 | 39.9 | 32.009 | 45 | 40 | 35
40 | 40 | 31.9873 | 45 | 40 | 35

## Berechnung_Abstand_Silent_Mode (hidden)
| Richtfaktor Q | 4
| Schallleistungspegel | 54 | dB(A)
| Wert für Tonhaltigkeit der Wärmepumpe | 0 | dB(A)
| Kulissenschalldämpfer | 0 | dB(A)
Gebiet
Abstand in [m] | Abstand in [m] - BEZUG für Diagramm | Beurteilungspegel Lr in [dB(A)] | Richtwert Tag | Richtwert Abend | Richtwert Nacht | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht:
0.1 | 0.1 | 69.0285 | 45 | 40 | 35 | 1.6 | 2.8 | 5
0.2 | 0.2 | 63.0079 | 45 | 40 | 35
0.3 | 0.3 | 59.4861 | 45 | 40 | 35
0.4 | 0.4 | 56.9873 | 45 | 40 | 35
0.5 | 0.5 | 55.0491 | 45 | 40 | 35
0.6 | 0.6 | 53.4655 | 45 | 40 | 35
0.7 | 0.7 | 52.1265 | 45 | 40 | 35
0.8 | 0.8 | 50.9667 | 45 | 40 | 35 | Linien
0.9 | 0.9 | 49.9437 | 45 | 40 | 35 | Tag | Abend | Nacht
1 | 1 | 49.0285 | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1.1 | 48.2006 | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35
1.2 | 1.2 | 47.4449 | 45 | 40 | 35
1.3 | 1.3 | 46.7496 | 45 | 40 | 35 | 1.6 | 2.8 | 5
1.4 | 1.4 | 46.1059 | 45 | 40 | 35 | 1.6 | 2.8 | 5
1.5 | 1.5 | 45.5067 | 45 | 40 | 35
1.6 | 1.6 | 44.9461 | 45 | 40 | 35
1.7 | 1.7 | 44.4195 | 45 | 40 | 35
1.8 | 1.8 | 43.9231 | 45 | 40 | 35
1.9 | 1.9 | 43.4534 | 45 | 40 | 35
2 | 2 | 43.0079 | 45 | 40 | 35
2.1 | 2.1 | 42.5841 | 45 | 40 | 35
2.2 | 2.2 | 42.18 | 45 | 40 | 35
2.3 | 2.3 | 41.7939 | 45 | 40 | 35
2.4 | 2.4 | 41.4243 | 45 | 40 | 35
2.5 | 2.5 | 41.0697 | 45 | 40 | 35
2.6 | 2.6 | 40.729 | 45 | 40 | 35
2.7 | 2.7 | 40.4012 | 45 | 40 | 35
2.8 | 2.8 | 40.0853 | 45 | 40 | 35
2.9 | 2.9 | 39.7805 | 45 | 40 | 35
3 | 3 | 39.4861 | 45 | 40 | 35
3.1 | 3.1 | 39.2013 | 45 | 40 | 35
3.2 | 3.2 | 38.9255 | 45 | 40 | 35
3.3 | 3.3 | 38.6582 | 45 | 40 | 35
3.4 | 3.4 | 38.3989 | 45 | 40 | 35
3.5 | 3.5 | 38.1471 | 45 | 40 | 35
3.6 | 3.6 | 37.9025 | 45 | 40 | 35
3.7 | 3.7 | 37.6645 | 45 | 40 | 35
3.8 | 3.8 | 37.4328 | 45 | 40 | 35
3.9 | 3.9 | 37.2072 | 45 | 40 | 35
4 | 4 | 36.9873 | 45 | 40 | 35
4.1 | 4.1 | 36.7728 | 45 | 40 | 35
4.2 | 4.2 | 36.5635 | 45 | 40 | 35
4.3 | 4.3 | 36.3591 | 45 | 40 | 35
4.4 | 4.4 | 36.1594 | 45 | 40 | 35
4.5 | 4.5 | 35.9643 | 45 | 40 | 35
4.6 | 4.6 | 35.7733 | 45 | 40 | 35
4.7 | 4.7 | 35.5865 | 45 | 40 | 35
4.8 | 4.8 | 35.4037 | 45 | 40 | 35
4.9 | 4.9 | 35.2246 | 45 | 40 | 35
5 | 5 | 35.0491 | 45 | 40 | 35
5.1 | 5.1 | 34.8771 | 45 | 40 | 35
5.2 | 5.2 | 34.7084 | 45 | 40 | 35
5.3 | 5.3 | 34.543 | 45 | 40 | 35
5.4 | 5.4 | 34.3806 | 45 | 40 | 35
5.5 | 5.5 | 34.2212 | 45 | 40 | 35
5.6 | 5.6 | 34.0647 | 45 | 40 | 35
5.7 | 5.7 | 33.911 | 45 | 40 | 35
5.8 | 5.8 | 33.7599 | 45 | 40 | 35
5.9 | 5.9 | 33.6115 | 45 | 40 | 35
6 | 6 | 33.4655 | 45 | 40 | 35
6.1 | 6.1 | 33.3219 | 45 | 40 | 35
6.2 | 6.2 | 33.1807 | 45 | 40 | 35
6.3 | 6.3 | 33.0417 | 45 | 40 | 35
6.4 | 6.4 | 32.9049 | 45 | 40 | 35
6.5 | 6.5 | 32.7702 | 45 | 40 | 35
6.6 | 6.6 | 32.6376 | 45 | 40 | 35
6.7 | 6.7 | 32.507 | 45 | 40 | 35
6.8 | 6.8 | 32.3783 | 45 | 40 | 35
6.9 | 6.9 | 32.2515 | 45 | 40 | 35
7 | 7 | 32.1265 | 45 | 40 | 35
7.1 | 7.1 | 32.0033 | 45 | 40 | 35
7.2 | 7.2 | 31.8819 | 45 | 40 | 35
7.3 | 7.3 | 31.762 | 45 | 40 | 35
7.4 | 7.4 | 31.6439 | 45 | 40 | 35
7.5 | 7.5 | 31.5273 | 45 | 40 | 35
7.6 | 7.6 | 31.4122 | 45 | 40 | 35
7.7 | 7.7 | 31.2987 | 45 | 40 | 35
7.8 | 7.8 | 31.1866 | 45 | 40 | 35
7.9 | 7.9 | 31.076 | 45 | 40 | 35
8 | 8 | 30.9667 | 45 | 40 | 35
8.1 | 8.1 | 30.8588 | 45 | 40 | 35
8.2 | 8.2 | 30.7522 | 45 | 40 | 35
8.3 | 8.3 | 30.6469 | 45 | 40 | 35
8.4 | 8.4 | 30.5429 | 45 | 40 | 35
8.5 | 8.5 | 30.4401 | 45 | 40 | 35
8.6 | 8.6 | 30.3385 | 45 | 40 | 35
8.7 | 8.7 | 30.2381 | 45 | 40 | 35
8.8 | 8.8 | 30.1388 | 45 | 40 | 35
8.9 | 8.9 | 30.0407 | 45 | 40 | 35
9 | 9 | 29.9437 | 45 | 40 | 35
9.1 | 9.1 | 29.8477 | 45 | 40 | 35
9.2 | 9.2 | 29.7527 | 45 | 40 | 35
9.3 | 9.3 | 29.6588 | 45 | 40 | 35
9.4 | 9.4 | 29.5659 | 45 | 40 | 35
9.5 | 9.5 | 29.474 | 45 | 40 | 35
9.6 | 9.6 | 29.3831 | 45 | 40 | 35
9.7 | 9.7 | 29.2931 | 45 | 40 | 35
9.8 | 9.8 | 29.204 | 45 | 40 | 35
9.9 | 9.9 | 29.1158 | 45 | 40 | 35
10 | 10 | 29.0285 | 45 | 40 | 35
10.1 | 10.1 | 28.9421 | 45 | 40 | 35
10.2 | 10.2 | 28.8565 | 45 | 40 | 35
10.3 | 10.3 | 28.7718 | 45 | 40 | 35
10.4 | 10.4 | 28.6878 | 45 | 40 | 35
10.5 | 10.5 | 28.6047 | 45 | 40 | 35
10.6 | 10.6 | 28.5224 | 45 | 40 | 35
10.7 | 10.7 | 28.4408 | 45 | 40 | 35
10.8 | 10.8 | 28.36 | 45 | 40 | 35
10.9 | 10.9 | 28.28 | 45 | 40 | 35
11 | 11 | 28.2006 | 45 | 40 | 35
11.1 | 11.1 | 28.122 | 45 | 40 | 35
11.2 | 11.2 | 28.0441 | 45 | 40 | 35
11.3 | 11.3 | 27.9669 | 45 | 40 | 35
11.4 | 11.4 | 27.8904 | 45 | 40 | 35
11.5 | 11.5 | 27.8145 | 45 | 40 | 35
11.6 | 11.6 | 27.7393 | 45 | 40 | 35
11.7 | 11.7 | 27.6648 | 45 | 40 | 35
11.8 | 11.8 | 27.5909 | 45 | 40 | 35
11.9 | 11.9 | 27.5176 | 45 | 40 | 35
12 | 12 | 27.4449 | 45 | 40 | 35
12.1 | 12.1 | 27.3728 | 45 | 40 | 35
12.2 | 12.2 | 27.3013 | 45 | 40 | 35
12.3 | 12.3 | 27.2304 | 45 | 40 | 35
12.4 | 12.4 | 27.1601 | 45 | 40 | 35
12.5 | 12.5 | 27.0903 | 45 | 40 | 35
12.6 | 12.6 | 27.0211 | 45 | 40 | 35
12.7 | 12.7 | 26.9524 | 45 | 40 | 35
12.8 | 12.8 | 26.8843 | 45 | 40 | 35
12.9 | 12.9 | 26.8167 | 45 | 40 | 35
13 | 13 | 26.7496 | 45 | 40 | 35
13.1 | 13.1 | 26.6831 | 45 | 40 | 35
13.2 | 13.2 | 26.617 | 45 | 40 | 35
13.3 | 13.3 | 26.5515 | 45 | 40 | 35
13.4 | 13.4 | 26.4864 | 45 | 40 | 35
13.5 | 13.5 | 26.4218 | 45 | 40 | 35
13.6 | 13.6 | 26.3577 | 45 | 40 | 35
13.7 | 13.7 | 26.2941 | 45 | 40 | 35
13.8 | 13.8 | 26.2309 | 45 | 40 | 35
13.9 | 13.9 | 26.1682 | 45 | 40 | 35
14 | 14 | 26.1059 | 45 | 40 | 35
14.1 | 14.1 | 26.0441 | 45 | 40 | 35
14.2 | 14.2 | 25.9827 | 45 | 40 | 35
14.3 | 14.3 | 25.9218 | 45 | 40 | 35
14.4 | 14.4 | 25.8613 | 45 | 40 | 35
14.5 | 14.5 | 25.8011 | 45 | 40 | 35
14.6 | 14.6 | 25.7414 | 45 | 40 | 35
14.7 | 14.7 | 25.6822 | 45 | 40 | 35
14.8 | 14.8 | 25.6233 | 45 | 40 | 35
14.9 | 14.9 | 25.5648 | 45 | 40 | 35
15 | 15 | 25.5067 | 45 | 40 | 35
15.1 | 15.1 | 25.449 | 45 | 40 | 35
15.2 | 15.2 | 25.3916 | 45 | 40 | 35
15.3 | 15.3 | 25.3347 | 45 | 40 | 35
15.4 | 15.4 | 25.2781 | 45 | 40 | 35
15.5 | 15.5 | 25.2219 | 45 | 40 | 35
15.6 | 15.6 | 25.166 | 45 | 40 | 35
15.7 | 15.7 | 25.1105 | 45 | 40 | 35
15.8 | 15.8 | 25.0554 | 45 | 40 | 35
15.9 | 15.9 | 25.0006 | 45 | 40 | 35
16 | 16 | 24.9461 | 45 | 40 | 35
16.1 | 16.1 | 24.892 | 45 | 40 | 35
16.2 | 16.2 | 24.8382 | 45 | 40 | 35
16.3 | 16.3 | 24.7847 | 45 | 40 | 35
16.4 | 16.4 | 24.7316 | 45 | 40 | 35
16.5 | 16.5 | 24.6788 | 45 | 40 | 35
16.6 | 16.6 | 24.6263 | 45 | 40 | 35
16.7 | 16.7 | 24.5742 | 45 | 40 | 35
16.8 | 16.8 | 24.5223 | 45 | 40 | 35
16.9 | 16.9 | 24.4708 | 45 | 40 | 35
17 | 17 | 24.4195 | 45 | 40 | 35
17.1 | 17.1 | 24.3686 | 45 | 40 | 35
17.2 | 17.2 | 24.3179 | 45 | 40 | 35
17.3 | 17.3 | 24.2676 | 45 | 40 | 35
17.4 | 17.4 | 24.2175 | 45 | 40 | 35
17.5 | 17.5 | 24.1677 | 45 | 40 | 35
17.6 | 17.6 | 24.1182 | 45 | 40 | 35
17.7 | 17.7 | 24.069 | 45 | 40 | 35
17.8 | 17.8 | 24.0201 | 45 | 40 | 35
17.9 | 17.9 | 23.9714 | 45 | 40 | 35
18 | 18 | 23.9231 | 45 | 40 | 35
18.1 | 18.1 | 23.8749 | 45 | 40 | 35
18.2 | 18.2 | 23.8271 | 45 | 40 | 35
18.3 | 18.3 | 23.7795 | 45 | 40 | 35
18.4 | 18.4 | 23.7321 | 45 | 40 | 35
18.5 | 18.5 | 23.6851 | 45 | 40 | 35
18.6 | 18.6 | 23.6382 | 45 | 40 | 35
18.7 | 18.7 | 23.5917 | 45 | 40 | 35
18.8 | 18.8 | 23.5453 | 45 | 40 | 35
18.9 | 18.9 | 23.4993 | 45 | 40 | 35
19 | 19 | 23.4534 | 45 | 40 | 35
19.1 | 19.1 | 23.4078 | 45 | 40 | 35
19.2 | 19.2 | 23.3625 | 45 | 40 | 35
19.3 | 19.3 | 23.3174 | 45 | 40 | 35
19.4 | 19.4 | 23.2725 | 45 | 40 | 35
19.5 | 19.5 | 23.2278 | 45 | 40 | 35
19.6 | 19.6 | 23.1834 | 45 | 40 | 35
19.7 | 19.7 | 23.1392 | 45 | 40 | 35
19.8 | 19.8 | 23.0952 | 45 | 40 | 35
19.9 | 19.9 | 23.0514 | 45 | 40 | 35
20 | 20 | 23.0079 | 45 | 40 | 35
20.1 | 20.1 | 22.9646 | 45 | 40 | 35
20.2 | 20.2 | 22.9215 | 45 | 40 | 35
20.3 | 20.3 | 22.8786 | 45 | 40 | 35
20.4 | 20.4 | 22.8359 | 45 | 40 | 35
20.5 | 20.5 | 22.7934 | 45 | 40 | 35
20.6 | 20.6 | 22.7512 | 45 | 40 | 35
20.7 | 20.7 | 22.7091 | 45 | 40 | 35
20.8 | 20.8 | 22.6672 | 45 | 40 | 35
20.9 | 20.9 | 22.6256 | 45 | 40 | 35
21 | 21 | 22.5841 | 45 | 40 | 35
21.1 | 21.1 | 22.5429 | 45 | 40 | 35
21.2 | 21.2 | 22.5018 | 45 | 40 | 35
21.3 | 21.3 | 22.4609 | 45 | 40 | 35
21.4 | 21.4 | 22.4202 | 45 | 40 | 35
21.5 | 21.5 | 22.3797 | 45 | 40 | 35
21.6 | 21.6 | 22.3394 | 45 | 40 | 35
21.7 | 21.7 | 22.2993 | 45 | 40 | 35
21.8 | 21.8 | 22.2594 | 45 | 40 | 35
21.9 | 21.9 | 22.2196 | 45 | 40 | 35
22 | 22 | 22.18 | 45 | 40 | 35
22.1 | 22.1 | 22.1407 | 45 | 40 | 35
22.2 | 22.2 | 22.1014 | 45 | 40 | 35
22.3 | 22.3 | 22.0624 | 45 | 40 | 35
22.4 | 22.4 | 22.0235 | 45 | 40 | 35
22.5 | 22.5 | 21.9849 | 45 | 40 | 35
22.6 | 22.6 | 21.9463 | 45 | 40 | 35
22.7 | 22.7 | 21.908 | 45 | 40 | 35
22.8 | 22.8 | 21.8698 | 45 | 40 | 35
22.9 | 22.9 | 21.8318 | 45 | 40 | 35
23 | 23 | 21.7939 | 45 | 40 | 35
23.1 | 23.1 | 21.7563 | 45 | 40 | 35
23.2 | 23.2 | 21.7187 | 45 | 40 | 35
23.3 | 23.3 | 21.6814 | 45 | 40 | 35
23.4 | 23.4 | 21.6442 | 45 | 40 | 35
23.5 | 23.5 | 21.6071 | 45 | 40 | 35
23.6 | 23.6 | 21.5703 | 45 | 40 | 35
23.7 | 23.7 | 21.5335 | 45 | 40 | 35
23.8 | 23.8 | 21.497 | 45 | 40 | 35
23.9 | 23.9 | 21.4605 | 45 | 40 | 35
24 | 24 | 21.4243 | 45 | 40 | 35
24.1 | 24.1 | 21.3882 | 45 | 40 | 35
24.2 | 24.2 | 21.3522 | 45 | 40 | 35
24.3 | 24.3 | 21.3164 | 45 | 40 | 35
24.4 | 24.4 | 21.2807 | 45 | 40 | 35
24.5 | 24.5 | 21.2452 | 45 | 40 | 35
24.6 | 24.6 | 21.2098 | 45 | 40 | 35
24.7 | 24.7 | 21.1746 | 45 | 40 | 35
24.8 | 24.8 | 21.1395 | 45 | 40 | 35
24.9 | 24.9 | 21.1045 | 45 | 40 | 35
25 | 25 | 21.0697 | 45 | 40 | 35
25.1 | 25.1 | 21.035 | 45 | 40 | 35
25.2 | 25.2 | 21.0005 | 45 | 40 | 35
25.3 | 25.3 | 20.9661 | 45 | 40 | 35
25.4 | 25.4 | 20.9318 | 45 | 40 | 35
25.5 | 25.5 | 20.8977 | 45 | 40 | 35
25.6 | 25.6 | 20.8637 | 45 | 40 | 35
25.7 | 25.7 | 20.8298 | 45 | 40 | 35
25.8 | 25.8 | 20.7961 | 45 | 40 | 35
25.9 | 25.9 | 20.7625 | 45 | 40 | 35
26 | 26 | 20.729 | 45 | 40 | 35
26.1 | 26.1 | 20.6957 | 45 | 40 | 35
26.2 | 26.2 | 20.6625 | 45 | 40 | 35
26.3 | 26.3 | 20.6294 | 45 | 40 | 35
26.4 | 26.4 | 20.5964 | 45 | 40 | 35
26.5 | 26.5 | 20.5636 | 45 | 40 | 35
26.6 | 26.6 | 20.5309 | 45 | 40 | 35
26.7 | 26.7 | 20.4983 | 45 | 40 | 35
26.8 | 26.8 | 20.4658 | 45 | 40 | 35
26.9 | 26.9 | 20.4335 | 45 | 40 | 35
27 | 27 | 20.4012 | 45 | 40 | 35
27.1 | 27.1 | 20.3691 | 45 | 40 | 35
27.2 | 27.2 | 20.3371 | 45 | 40 | 35
27.3 | 27.3 | 20.3052 | 45 | 40 | 35
27.4 | 27.4 | 20.2735 | 45 | 40 | 35
27.5 | 27.5 | 20.2418 | 45 | 40 | 35
27.6 | 27.6 | 20.2103 | 45 | 40 | 35
27.7 | 27.7 | 20.1789 | 45 | 40 | 35
27.8 | 27.8 | 20.1476 | 45 | 40 | 35
27.9 | 27.9 | 20.1164 | 45 | 40 | 35
28 | 28 | 20.0853 | 45 | 40 | 35
28.1 | 28.1 | 20.0544 | 45 | 40 | 35
28.2 | 28.2 | 20.0235 | 45 | 40 | 35
28.3 | 28.3 | 19.9928 | 45 | 40 | 35
28.4 | 28.4 | 19.9621 | 45 | 40 | 35
28.5 | 28.5 | 19.9316 | 45 | 40 | 35
28.6 | 28.6 | 19.9012 | 45 | 40 | 35
28.7 | 28.7 | 19.8709 | 45 | 40 | 35
28.8 | 28.8 | 19.8407 | 45 | 40 | 35
28.9 | 28.9 | 19.8105 | 45 | 40 | 35
29 | 29 | 19.7805 | 45 | 40 | 35
29.1 | 29.1 | 19.7506 | 45 | 40 | 35
29.2 | 29.2 | 19.7208 | 45 | 40 | 35
29.3 | 29.3 | 19.6911 | 45 | 40 | 35
29.4 | 29.4 | 19.6616 | 45 | 40 | 35
29.5 | 29.5 | 19.6321 | 45 | 40 | 35
29.6 | 29.6 | 19.6027 | 45 | 40 | 35
29.7 | 29.7 | 19.5734 | 45 | 40 | 35
29.8 | 29.8 | 19.5442 | 45 | 40 | 35
29.9 | 29.9 | 19.5151 | 45 | 40 | 35
30 | 30 | 19.4861 | 45 | 40 | 35
30.1 | 30.1 | 19.4572 | 45 | 40 | 35
30.2 | 30.2 | 19.4284 | 45 | 40 | 35
30.3 | 30.3 | 19.3996 | 45 | 40 | 35
30.4 | 30.4 | 19.371 | 45 | 40 | 35
30.5 | 30.5 | 19.3425 | 45 | 40 | 35
30.6 | 30.6 | 19.3141 | 45 | 40 | 35
30.7 | 30.7 | 19.2857 | 45 | 40 | 35
30.8 | 30.8 | 19.2575 | 45 | 40 | 35
30.9 | 30.9 | 19.2293 | 45 | 40 | 35
31 | 31 | 19.2013 | 45 | 40 | 35
31.1 | 31.1 | 19.1733 | 45 | 40 | 35
31.2 | 31.2 | 19.1454 | 45 | 40 | 35
31.3 | 31.3 | 19.1176 | 45 | 40 | 35
31.4 | 31.4 | 19.0899 | 45 | 40 | 35
31.5 | 31.5 | 19.0623 | 45 | 40 | 35
31.6 | 31.6 | 19.0348 | 45 | 40 | 35
31.7 | 31.7 | 19.0073 | 45 | 40 | 35
31.8 | 31.8 | 18.98 | 45 | 40 | 35
31.9 | 31.9 | 18.9527 | 45 | 40 | 35
32 | 32 | 18.9255 | 45 | 40 | 35
32.1 | 32.1 | 18.8984 | 45 | 40 | 35
32.2 | 32.2 | 18.8714 | 45 | 40 | 35
32.3 | 32.3 | 18.8445 | 45 | 40 | 35
32.4 | 32.4 | 18.8176 | 45 | 40 | 35
32.5 | 32.5 | 18.7908 | 45 | 40 | 35
32.6 | 32.6 | 18.7641 | 45 | 40 | 35
32.7 | 32.7 | 18.7375 | 45 | 40 | 35
32.8 | 32.8 | 18.711 | 45 | 40 | 35
32.9 | 32.9 | 18.6846 | 45 | 40 | 35
33 | 33 | 18.6582 | 45 | 40 | 35
33.1 | 33.1 | 18.6319 | 45 | 40 | 35
33.2 | 33.2 | 18.6057 | 45 | 40 | 35
33.3 | 33.3 | 18.5796 | 45 | 40 | 35
33.4 | 33.4 | 18.5536 | 45 | 40 | 35
33.5 | 33.5 | 18.5276 | 45 | 40 | 35
33.6 | 33.6 | 18.5017 | 45 | 40 | 35
33.7 | 33.7 | 18.4759 | 45 | 40 | 35
33.8 | 33.8 | 18.4502 | 45 | 40 | 35
33.9 | 33.9 | 18.4245 | 45 | 40 | 35
34 | 34 | 18.3989 | 45 | 40 | 35
34.1 | 34.1 | 18.3734 | 45 | 40 | 35
34.2 | 34.2 | 18.348 | 45 | 40 | 35
34.3 | 34.3 | 18.3226 | 45 | 40 | 35
34.4 | 34.4 | 18.2973 | 45 | 40 | 35
34.5 | 34.5 | 18.2721 | 45 | 40 | 35
34.6 | 34.6 | 18.247 | 45 | 40 | 35
34.7 | 34.7 | 18.2219 | 45 | 40 | 35
34.8 | 34.8 | 18.1969 | 45 | 40 | 35
34.9 | 34.9 | 18.172 | 45 | 40 | 35
35 | 35 | 18.1471 | 45 | 40 | 35
35.1 | 35.1 | 18.1224 | 45 | 40 | 35
35.2 | 35.2 | 18.0976 | 45 | 40 | 35
35.3 | 35.3 | 18.073 | 45 | 40 | 35
35.4 | 35.4 | 18.0484 | 45 | 40 | 35
35.5 | 35.5 | 18.0239 | 45 | 40 | 35
35.6 | 35.6 | 17.9995 | 45 | 40 | 35
35.7 | 35.7 | 17.9751 | 45 | 40 | 35
35.8 | 35.8 | 17.9508 | 45 | 40 | 35
35.9 | 35.9 | 17.9266 | 45 | 40 | 35
36 | 36 | 17.9025 | 45 | 40 | 35
36.1 | 36.1 | 17.8784 | 45 | 40 | 35
36.2 | 36.2 | 17.8543 | 45 | 40 | 35
36.3 | 36.3 | 17.8304 | 45 | 40 | 35
36.4 | 36.4 | 17.8065 | 45 | 40 | 35
36.5 | 36.5 | 17.7826 | 45 | 40 | 35
36.6 | 36.6 | 17.7589 | 45 | 40 | 35
36.7 | 36.7 | 17.7352 | 45 | 40 | 35
36.8 | 36.8 | 17.7115 | 45 | 40 | 35
36.9 | 36.9 | 17.688 | 45 | 40 | 35
37 | 37 | 17.6645 | 45 | 40 | 35
37.1 | 37.1 | 17.641 | 45 | 40 | 35
37.2 | 37.2 | 17.6176 | 45 | 40 | 35
37.3 | 37.3 | 17.5943 | 45 | 40 | 35
37.4 | 37.4 | 17.5711 | 45 | 40 | 35
37.5 | 37.5 | 17.5479 | 45 | 40 | 35
37.6 | 37.6 | 17.5247 | 45 | 40 | 35
37.7 | 37.7 | 17.5017 | 45 | 40 | 35
37.8 | 37.8 | 17.4787 | 45 | 40 | 35
37.9 | 37.9 | 17.4557 | 45 | 40 | 35
38 | 38 | 17.4328 | 45 | 40 | 35
38.1 | 38.1 | 17.41 | 45 | 40 | 35
38.2 | 38.2 | 17.3872 | 45 | 40 | 35
38.3 | 38.3 | 17.3645 | 45 | 40 | 35
38.4 | 38.4 | 17.3419 | 45 | 40 | 35
38.5 | 38.5 | 17.3193 | 45 | 40 | 35
38.6 | 38.6 | 17.2968 | 45 | 40 | 35
38.7 | 38.7 | 17.2743 | 45 | 40 | 35
38.8 | 38.8 | 17.2519 | 45 | 40 | 35
38.9 | 38.9 | 17.2295 | 45 | 40 | 35
39 | 39 | 17.2072 | 45 | 40 | 35
39.1 | 39.1 | 17.185 | 45 | 40 | 35
39.2 | 39.2 | 17.1628 | 45 | 40 | 35
39.3 | 39.3 | 17.1407 | 45 | 40 | 35
39.4 | 39.4 | 17.1186 | 45 | 40 | 35
39.5 | 39.5 | 17.0966 | 45 | 40 | 35
39.6 | 39.6 | 17.0746 | 45 | 40 | 35
39.7 | 39.7 | 17.0527 | 45 | 40 | 35
39.8 | 39.8 | 17.0308 | 45 | 40 | 35
39.9 | 39.9 | 17.009 | 45 | 40 | 35
40 | 40 | 16.9873 | 45 | 40 | 35

## Berechnung_Abstand_SH+SM (hidden)
| Richtfaktor Q | 4
| Schallleistungspegel | 50 | dB(A)
| Wert für Tonhaltigkeit der Wärmepumpe | 0 | dB(A)
| Kulissenschalldämpfer | 0 | dB(A)
Gebiet
Abstand in [m] | Abstand in [m] - BEZUG für Diagramm | Beurteilungspegel Lr in [dB(A)] | Richtwert Tag | Richtwert Abend | Richtwert Nacht | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Tag: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze am Abend: | Minimaler Abstand zur Grundstücksgrenze in der Nacht:
0.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | 1 | 1.8 | 3.2
0.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
0.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | Linien
0.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | Tag | Abend | Nacht
1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
1.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
1.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
1.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
1.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
1.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
2.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
3.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
4.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
5.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
6.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
7.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
8.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
9.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
10.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
11.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
12.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
13.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
14.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
15.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
16.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
17.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
18.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
19.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
20.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
21.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
22.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
23.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
24.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
25.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
26.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
27.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
28.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
29.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
30.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
31.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
32.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
33.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
34.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
35.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
36.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
37.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
38.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.1 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.2 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.3 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.4 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.5 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.6 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.7 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.8 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
39.9 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35
40 | 0 | #DIV/0! | 45 | 40 | 35

## Bezug (hidden)
| BEZUG | BEZUG | BEZUG | BEZUG |  | BEZUG
| 16 | 2 | 7 |  |  | 1
lfd. Nr. | Typ | Aufstellungsort | Gebiet_AUT | Gebiet_DE | Gebiet_Eigenes | Planungsrichtwerte | Wert für Tonhaltigkeit
1 | commotherm LW-A 6 | WP freistehend | Ruhegebiet, Kurgebiet | Kurgebiete | - | ÖNORM S 5021 (Österreich)
2 | commotherm LW-A 8 | WP an der Außenmauer | Wohngebiet in Vororten, ländliches Wohngebiet | Reine Wohngebiete |  | TA Lärm (Deutschland)
3 | commotherm LW-A 10 | WP außen in einspringender Fassadenecke | Städtisches Wohngebiet | Allgemeine Gebiete |  | Eigene Werte (EN12102)
4 | commotherm LW-A 13 |  | Kerngebiet (Büros, Geschäfte, Handel, …) | Kern-, Dorf-gebiet
5 | commotherm LW-A 17 |  | Gewerbegebiet | Gewerbegebiet
6 | commotherm LW-A 6 Split deluxe |  | Industriegebiet | Industriegebiet
7 | commotherm LW-A 8 Split deluxe |  | Kurbezirk
8 | commotherm LW-A 10 Split deluxe |  | Parkanlagen, Naherholungsgebiet
9 | commotherm LW-A 13 Split deluxe
10 | commotherm LW-A 17 Split deluxe
11 | commotherm hybrid tower LW-A 6 Split deluxe
12 | commotherm hybrid tower LW-A 8 Split deluxe
13 | commotherm hybrid tower LW-A 10 Split deluxe
15 | commotherm LWi-Split 9
16 | commotherm LWi-Split 12
17 | commotherm LWi-Split 16
18 | commotherm LWi-Split 6 R32
19 | commotherm LWi-Split 9 R32
20 | commotherm LWi-Mono 6 R32
21 | commotherm LWi-Mono 9 R32
22 | commotherm LWi-Mono 12 R32
23 | commotherm LWi-Mono 16 R32
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Beschreibung (hidden)
A= Abstand zur Grundstücksgrenze
| 1= min. Abstand TAG |  |  |  | 4= min. Abstand TAG SilentMode
| 2= min. Abstand ABEND |  |  |  | 5= min. Abstand ABEND SilentMode
| 3= min. Abstand NACHT |  |  |  | 6= min. Abstand NACHT Silent Mode
| A<1 | A<2 | A<3 | WP kann am Tag und am Abend in der geplanten Distanz aufgestellt werden, Silent Mode in der Nacht.
| OK | OK | NOK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| A<4 | A<5 | A<6
| OK | OK | OK
| OK | OK | OK | WP kann zu jeder Zeit in der geplanten Distanz aufgestellt werden.
| OK | OK | OK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| OK | OK | NOK | WP kann am Tag und am Abend in der geplanten Distanz aufgestellt werden, Silent Mode in der Nacht.
| OK | OK | OK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| OK | NOK | NOK | WP kann am Tag in der geplanten Distanz aufgestellt werden, Silent Mode am Abend und in der Nacht.
| OK | OK | OK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| NOK | NOK | NOK | Ohne Schalldämmmaßnahme können die Richtwerte nicht eingehalten werden. Silent Mode am Tag, am Abend und in der Nacht.
| OK | OK | OK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| NOK | NOK | NOK | Ohne Schalldämmmaßnahme können die Richtwerte nicht eingehalten werden.
| OK | OK | NOK | Der Silent Mode kann die Richtwerte nur am Tag und am Abend einhalten. Für die Nacht muss eine weitere Schalldämmmaßnahme vorgesehen werden.
| NOK | NOK | NOK | Ohne Schalldämmmaßnahme können die Richtwerte nicht eingehalten werden.
| OK | NOK | NOK | Der Silent Mode kann die Richtwerte nur am Tag einhalten. Für den Abend und die Nacht muss eine weitere Schalldämmmaßnahme vorgesehen werden.
| NOK | NOK | NOK | Ohne Schalldämmmaßnahme können die Richtwerte nicht eingehalten werden.
| NOK | NOK | NOK | Der Silent Mode kann die Richtwerte nicht einhalten. Weitere Schalldämmmaßnahme sind unumgänglich!
| OK | NOK | NOK | Die Richtwerte können am Tag eingehalten werden.
| OK | NOK | NOK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag eingehalten werden. Für den Abend und die Nacht müssen weitere Schalldämmmaßnahmen vorgesehen sein.
| OK | OK | NOK | Die Richtwerte können am Tag und am Abend eingehalten werden.
| OK | OK | NOK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag und am Abend eingehalten werden. Für die Nacht müssen weitere Schalldämmmaßnahmen vorgesehen werden.
| OK | NOK | NOK | Die Richtwerte können am Tag eingehalten werden.
| OK | OK | NOK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag und am Abend eingehalten werden. Für die Nacht müssen weitere Schalldämmmaßnahmen vorgesehen werden.
| OK | NOK | OK | Die Richtwerte können am Tag und in der Nacht eingehalten werden.
| OK | OK | OK | Im Silent Mode können die Richtwerte am Tag, am Abend und in der Nacht eingehalten werden.
| 0 | OK
| 1 | NOK
lfd. Nr. | Tag SM | Abend SM | Nacht SM | Tag | Abend | Nacht | Tag SM | Abend SM | Nacht SM | Tag | Abend | Nacht
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | NOK
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | OK | OK | OK | NOK | OK
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | OK | NOK | NOK | OK | OK
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | OK | NOK | NOK | NOK | OK | NOK
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | NOK | NOK | NOK | OK | NOK | OK
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | NOK | NOK | NOK | OK | NOK | NOK
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NOK | NOK | OK | NOK | OK | NOK
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NOK | OK | OK | NOK | NOK | OK
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | OK | OK | NOK | NOK | NOK
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | NOK | OK | OK | OK
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | OK | NOK | OK | OK | NOK
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | NOK | OK | NOK | OK | OK
17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | OK | NOK | OK | NOK | OK | NOK
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | NOK | NOK | OK | OK | NOK | OK
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | NOK | NOK | OK | OK | NOK | NOK
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NOK | OK | NOK | OK | OK | OK
21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | NOK | OK | NOK | NOK | OK | NOK
22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | NOK | OK | NOK | NOK | NOK | OK
23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | NOK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | NOK | OK | OK | OK | NOK
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | NOK | OK | OK | NOK | OK
27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | OK | NOK | OK | NOK | NOK | NOK
28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | NOK | NOK | NOK | OK | OK
29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | OK | NOK | NOK | NOK | OK | NOK
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NOK | OK | NOK | OK | NOK | OK
31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NOK | OK | NOK | OK | NOK | NOK
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOK | OK | OK | OK | OK | OK
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NOK | OK | OK | NOK | OK | NOK
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | NOK | OK | OK | NOK | NOK | OK
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | NOK | OK | NOK | NOK | NOK
36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | NOK | NOK | OK | OK | OK
37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | NOK | NOK | OK | OK | NOK
38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK | NOK | NOK | OK | NOK | OK
39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | OK | OK | OK | NOK | OK | OK
41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | OK | OK | OK | NOK | OK | NOK
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NOK | OK | OK | OK | NOK | OK
43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NOK | OK | OK | OK | NOK | NOK
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NOK | OK | NOK | OK | OK | OK
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | NOK
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | OK
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK
48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | NOK | OK | OK | OK | OK
49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | OK | NOK | OK | OK | OK | NOK
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | OK | OK | OK | OK | NOK | OK
51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | OK | NOK | NOK | OK | OK
53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | OK | OK | NOK | NOK | OK | NOK
54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | NOK | OK | NOK | OK | NOK | OK
55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | NOK | NOK | NOK | OK | NOK | NOK
56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK
57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | NOK | NOK | OK | NOK | OK | NOK
58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | NOK | NOK | OK | NOK | NOK | OK
59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | NOK | NOK | OK | NOK | NOK | NOK
60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | NOK | OK | OK | OK
61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | OK | OK | NOK | OK | OK | NOK
62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | OK | OK | NOK | OK | NOK | OK
63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK

## Beschreibung_neu (hidden)
A= Abstand zur Grundstücksgrenze
1= min. Abstand TAG
2= min. Abstand ABEND
3= min. Abstand NACHT
| A<1 | A<2 | A<3
Heizen | OK | OK | NOK | Werte werden am Tag und am Abend eingehalten. In der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
Kühlen | OK | NOK | NOK | Werte werden am Tag eingehalten. Am Abend und in der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
Silent Mode | OK | OK | OK | Werte werden am Tag, Abend und in der Nacht eingehalten.
SM+SH | NOK | NOK | NOK | Werte können am Tag, Abend und in der Nacht nicht eingehalten werden.
| Tag | Abend | Nacht
| OK | OK | OK | Werte werden am Tag, Abend und in der Nacht eingehalten.
| OK | OK | NOK | Werte werden am Tag und am Abend eingehalten. In der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
| OK | NOK | NOK | Werte werden am Tag eingehalten. Am Abend und in der Nacht können die Werte nicht eingehalten werden.
| NOK | NOK | NOK | Werte können am Tag, Abend und in der Nacht nicht eingehalten werden.
Berechnung ohne Hindernisseinwirkung, ohne Korrektur für Impulshaltigkeit, Tonhaltigkeit, Informationshaltigkeit und meteorologischer Schallausbreitungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.