## Berechnung
Berechnung JAZ
nach VDI 4650 Blatt 1:2019-03
Bauträger:
Anlagenadresse:
Type: |  | commotherm LWi-Split 12 |  |  | commotherm LWi-Split 9 | commotherm LWi-Split 12 | commotherm LWi-Split 14 | commotherm LWi-Split 16 | commotherm LW-A 6 | commotherm LW-A 8 | commotherm LW-A 10 | commotherm LW-A 13 | commotherm LW-A 17
Dateneingabe
Vorlauftemperatur [°C]: |  |  | 35 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
Rücklauftemperatur [°C]: |  |  | 30
Temperaturdifferenz am Verflüssiger [K]: |  |  | 5
Temperaturdifferenz Prüfstand [K]: |  |  | 5
Normaußentemperatur [°C]: |  |  | -16 |  | -10 | -12 | -14 | -16
Heizgrenztemperatur [°C]: |  |  | 12 |  | 30: 10; 35: 12; 40: 15
Leistungsregelung: |  |  | Leistungsgeregelt |  | 30: fix-speed; 35: Leistungsgeregelt
Auslegungstemperatur TWW [°C]: |  |  | 50 |  | 30: 50; 35: 55; 40: 60
Speichertyp: |  |  | Heizwasser-Rohrschlange innenliegend |  | 30: Heizwasser-Rohrschlange innenliegend; 35: andere Bauform
Anteil der TWW: |  |  | 0.18
Betriebsart: |  |  | monoenergetisch |  | 30: monoenergetisch; 35: bivalent
Leistungsanteil der WP bei Normaußentemperatur: |  |  | 70% |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30%
Leistungszahl bei A-7/W35: |  |  | 2.76
Leistungszahl bei A2/W35: |  |  | 3.61
Leistungszahl bei A7/W35: |  |  | 4.63
Berechnung für Raumheizung
Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger nach Tabelle 1
F | DJ | 1
Korrekturfaktor für unterschiedliche Betriebsbedingungen nach Heizgrenztemperaturen (Tabelle 11 - Tabelle 16)
F | J1 | 0.175
F | J2 | 0.596
F | J3 | 0.165
Leistungszahl nach EN14511 bei A-7/W35
COPN1 |  | 2.76
Leistungszahl nach EN14511 bei A2/W35
COP*N2 |  | 3.61 |  | Achtung bei COP*N2 - Abtauung berücksichtigen
Leistungszahl nach EN14511 bei A7/W35
COPN3 |  | 4.63
SCOPH |  | 3.7859
Berechnung für Trinkwassererwärmung
Leistungszahl nach EN14511 bei A7/W35
COPN |  | 4.63
Korrekturfaktor für abweichende Temperaturdifferenzen bei Messung und Betrieb am Verflüssiger nach Tabelle 1
F | DJ | 1
Korrekturfaktor für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers nach Tabelle 24
F1 |  | 1
Korrekturfaktor für die Trinkwassererwärmung bei 50°C |  |  |  | Speicher mit innenliegender Heizwasser-Rohrschlange: | 45: 0.716
F2 |  | 0.716 |  | Für alle anderen Bauformen: | 45: 0.644
SCOPW |  | 3.3151
Berechnung der Gesamtjahresarbeitszahl
Anteil der Trinkwassererwärmung am gesamten Bedarf
y |  | 0.18
Jahresarbeitszahl der Raumheizung
SCOPH |  | 3.7859
Jahresarbeitszahl der Trinkwassererwärmung
SCOPW |  | 3.3151
Deckungsanteil im monoergetischen Betrieb aus Tabelle 28
α |  | 0.99
SCOPWPA |  | 3.5948
Note on E19: fhaas: Angabe in Komma - nicht Prozent z.B. 0,18 nicht 18%

## Tabellen_VDI (hidden)
Tabelle 1
DJ |  |  | Temperaturdifferenz bei Prüfstandsmessung
in K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Temperaturdifferenz am Verflüssiger [K]: |  |  | 5
1
2
3 |  |  | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 | 0.928 |  | Temperaturdifferenz Prüfstand [K]: |  |  | 5
4 |  |  | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949 | 0.939 |  | Ergebnis: |  |  | 1
5 |  |  | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959 | 0.949
6 |  |  | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969 | 0.959
7 |  |  | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.969
8 |  |  | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99 | 0.98
9 |  |  | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1 | 0.99
10 |  |  | 1.072 | 1.061 | 1.051 | 1.041 | 1.031 | 1.02 | 1.01 | 1
Tabelle 11
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (fix-speed) (HG=15°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur | [6 empty] | Max. Vorlauftemp |  | 35
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  | Tabellenverknüpfung |  | 16
| 1 | 2 | [9 empty] | Normaußentemp. |  | -16
1 | [11 empty] | F1 | -
2 | [11 empty] | F2 | -
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.032 |  | F3 | -
|  |  | 2 | F2 | 0.45 | 0.476 | 0.504 | 0.536 | 0.573 | 0.616
|  |  | 7 | F3 | 0.418 | 0.437 | 0.458 | 0.48 | 0.505 | 0.532
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.05 | 0.055
|  |  | 2 | F2 | 0.514 | 0.542 | 0.573 | 0.609 | 0.649 | 0.694
|  |  | 7 | F3 | 0.346 | 0.361 | 0.377 | 0.395 | 0.415 | 0.436
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.09 | 0.096 | 0.104 | 0.112 | 0.123 | 0.135
|  |  | 2 | F2 | 0.537 | 0.566 | 0.598 | 0.634 | 0.674 | 0.72
|  |  | 7 | F3 | 0.278 | 0.29 | 0.303 | 0.317 | 0.332 | 0.349
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.14 | 0.15 | 0.161 | 0.175 | 0.191 | 0.21
|  |  | 2 | F2 | 0.538 | 0.566 | 0.596 | 0.63 | 0.669 | 0.712
|  |  | 7 | F3 | 0.232 | 0.241 | 0.252 | 0.263 | 0.275 | 0.289
Tabelle 12
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (Leistungsgeregelt) (HG=15°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur 30: Maximale Vorlauftemperatur
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| 1 | 2
1 | [11 empty] | F1 | -
2 | [11 empty] | F2 | -
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.02 | 0.022 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.031 |  | F3 | -
|  |  | 2 | F2 | 0.439 | 0.462 | 0.488 | 0.217 | 0.55 | 0.587
|  |  | 7 | F3 | 0.398 | 0.413 | 0.43 | 0.447 | 0.466 | 0.487
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.036 | 0.038 | 0.041 | 0.045 | 0.049 | 0.054
|  |  | 2 | F2 | 0.5 | 0.525 | 0.553 | 0.584 | 0.619 | 0.658
|  |  | 7 | F3 | 0.328 | 0.34 | 0.352 | 0.366 | 0.38 | 0.396
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.089 | 0.095 | 0.102 | 0.11 | 0.119 | 0.131
|  |  | 2 | F2 | 0.521 | 0.547 | 0.575 | 0.606 | 0.64 | 0.679
|  |  | 7 | F3 | 0.264 | 0.272 | 0.282 | 0.292 | 0.303 | 0.315
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.138 | 0.147 | 0.158 | 0.171 | 0.185 | 0.203
|  |  | 2 | F2 | 0.52 | 0.544 | 0.571 | 0.6 | 0.632 | 0.668
|  |  | 7 | F3 | 0.219 | 0.226 | 0.233 | 0.241 | 0.249 | 0.258
Tabelle 13
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (fix-speed) (HG=12°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur 30: Maximale Vorlauftemperatur
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| 1 | 2
1 | [11 empty] | F1 | -
2 | [11 empty] | F2 | -
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.042 |  | F3 | -
|  |  | 2 | F2 | 0.537 | 0.567 | 0.601 | 0.64 | 0.684 | 0.735
|  |  | 7 | F3 | 0.344 | 0.36 | 0.377 | 0.397 | 0.418 | 0.442
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.046 | 0.049 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.07
|  |  | 2 | F2 | 0.595 | 0.628 | 0.665 | 0.706 | 0.752 | 0.806
|  |  | 7 | F3 | 0.272 | 0.284 | 0.298 | 0.313 | 0.329 | 0.347
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.109 | 0.117 | 0.125 | 0.136 | 0.148 | 0.163
|  |  | 2 | F2 | 0.607 | 0.633 | 0.669 | 0.709 | 0.755 | 0.806
|  |  | 7 | F3 | 0.211 | 0.22 | 0.23 | 0.241 | 0.253 | 0.266
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.167 | 0.179 | 0.193 | 0.209 | 0.228 | 0.251
|  |  | 2 | F2 | 0.589 | 0.619 | 0.653 | 0.69 | 0.732 | 0.78
|  |  | 7 | F3 | 0.169 | 0.176 | 0.183 | 0.192 | 0.201 | 0.212
Tabelle 14
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (Leistungsgeregelt) (HG=12°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur 30: Maximale Vorlauftemperatur
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| 1 | 2
1 | [11 empty] | F1 | 0.175
2 | [11 empty] | F2 | 0.596
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.026 | 0.028 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.041 |  | F3 | 0.165
|  |  | 2 | F2 | 0.523 | 0.551 | 0.582 | 0.617 | 0.657 | 0.702
|  |  | 7 | F3 | 0.329 | 0.342 | 0.356 | 0.371 | 0.388 | 0.406
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.045 | 0.048 | 0.052 | 0.057 | 0.062 | 0.068
|  |  | 2 | F2 | 0.579 | 0.608 | 0.641 | 0.677 | 0.718 | 0.764
|  |  | 7 | F3 | 0.259 | 0.269 | 0.28 | 0.291 | 0.303 | 0.317
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.107 | 0.115 | 0.123 | 0.133 | 0.144 | 0.158
|  |  | 2 | F2 | 0.583 | 0.612 | 0.643 | 0.678 | 0.717 | 0.761
|  |  | 7 | F3 | 0.2 | 0.207 | 0.215 | 0.223 | 0.232 | 0.242
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.164 | 0.175 | 0.188 | 0.203 | 0.221 | 0.242
|  |  | 2 | F2 | 0.57 | 0.596 | 0.625 | 0.657 | 0.692 | 0.731
|  |  | 7 | F3 | 0.16 | 0.165 | 0.171 | 0.177 | 0.183 | 0.191
Tabelle 15
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (fix-speed) (HG=10°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur 30: Maximale Vorlauftemperatur
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| 1 | 2
1 | [11 empty] | F1 | -
2 | [11 empty] | F2 | -
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.033 | 0.036 | 0.039 | 0.042 | 0.047 | 0.052 |  | F3 | -
|  |  | 2 | F2 | 0.613 | 0.648 | 0.688 | 0.732 | 0.783 | 0.841
|  |  | 7 | F3 | 0.272 | 0.285 | 0.299 | 0.314 | 0.332 | 0.351
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.055 | 0.059 | 0.064 | 0.069 | 0.076 | 0.084
|  |  | 2 | F2 | 0.658 | 0.694 | 0.735 | 0.781 | 0.832 | 0.892
|  |  | 7 | F3 | 0.21 | 0.219 | 0.23 | 0.242 | 0.254 | 0.269
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.126 | 0.135 | 0.145 | 0.158 | 0.172 | 0.189
|  |  | 2 | F2 | 0.648 | 0.682 | 0.721 | 0.765 | 0.814 | 0.87
|  |  | 7 | F3 | 0.155 | 0.162 | 0.17 | 0.178 | 0.187 | 0.197
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.191 | 0.205 | 0.22 | 0.239 | 0.261 | 0.287
|  |  | 2 | F2 | 0.622 | 0.654 | 0.69 | 0.73 | 0.775 | 0.825
|  |  | 7 | F3 | 0.119 | 0.124 | 0.13 | 0.136 | 0.143 | 0.15
Tabelle 14
Korrekturfaktoren F1,F2,F3 für Luft-Wasser-WP (Leistungsgeregelt) (HG=10°C)
Normaußen- temperatur |  |  | Luft- temperatur | Korrektur- faktor | Maximale Vorlauftemperatur 30: Maximale Vorlauftemperatur
[5 empty] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
| 1 | 2
1 | [11 empty] | F1 | -
2 | [11 empty] | F2 | -
-10 |  |  | -7 | F1 | 0.033 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.051 |  | F3 | -
|  |  | 2 | F2 | 0.598 | 0.63 | 0.666 | 0.706 | 0.751 | 0.803
|  |  | 7 | F3 | 0.26 | 0.271 | 0.283 | 0.295 | 0.309 | 0.324
-12 |  |  | -7 | F1 | 0.054 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.074 | 0.082
|  |  | 2 | F2 | 0.64 | 0.673 | 0.709 | 0.749 | 0.795 | 0.846
|  |  | 7 | F3 | 0.2 | 0.208 | 0.217 | 0.226 | 0.236 | 0.246
-14 |  |  | -7 | F1 | 0.124 | 0.133 | 0.143 | 0.154 | 0.167 | 0.183
|  |  | 2 | F2 | 0.629 | 0.659 | 0.694 | 0.731 | 0.774 | 0.821
|  |  | 7 | F3 | 0.148 | 0.153 | 0.159 | 0.165 | 0.172 | 0.179
-16 |  |  | -7 | F1 | 0.188 | 0.201 | 0.216 | 0.233 | 0.253 | 0.278
|  |  | 2 | F2 | 0.602 | 0.63 | 0.661 | 0.694 | 0.732 | 0.774
|  |  | 7 | F3 | 0.113 | 0.117 | 0.121 | 0.126 | 0.131 | 0.136
Tabelle 24
Korrekturfaktor F1 für abweichende Auslegungstemperaturen des Warmwassers
Auslegungs- temperatur |  |  | Speicher mit innen-liegender Heizwasser-Rohrschlange | Für andere Bauformen
50 |  |  | 1 | 1
55 |  |  | 0.905 | 0.916
60 |  |  | 0.828 | 0.846
Tabelle 28
Deckungsanteil α des Grundlast-Wärmeerzeugers Wärmepumpe in abhängigkeit vom Leistungsanteil bei monoenergetischen und bivalentem Betrieb
Betriebsweise bivalent oder monoenergetisch |  |  |  | Leistungsanteil der WP bei Normaußentemperatur
|  |  |  | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30%
alternative (bivalent) |  |  |  | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.76 | 0.57
parallel (monoenergetisch) |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.87

## Daten WP (hidden)
Leistungsdaten Wärmepumpen
COP | LWi-Split 9 | LWi-Split 12 | LWi-Split 14 | LWi-Split 16 | LW-A 6 | LW-A 8 | LW-A 10 | LW-A 13 | LW-A 17
A-7/W35 | 2.45 | 2.76 | 2.59 | 2.53 | 3.14 | 3.21 | 3.245 | 3.1 | 3.09
A2/W35 | 3.63 | 3.61 | 3.6 | 3.64 | 3.95 | 3.95 | 4.047 | 3.91 | 3.85
A7/W35 | 4.46 | 4.63 | 4.566 | 4.26 | 4.4 | 4.4 | 4.624 | 4.41 | 4.4